## FreqRng
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0092318 | -0.00012796 | 0.0034191 | 0.0067764 | 0.001904 | 0.0023947 | 0.0070618 | 0.0045567 | 0.0015517 | 0.0086898 | 0.001766 | 0.0025149 | 0.0085098 | -0.00060661 | 0.0025791 | 0.0084865 | -0.00073436 | 0.0040613 | 0.005039 | 0.0020746 | 0.0024143 | 0.0085584 | 9.5701e-05 | 0.0030605 | 4.912e-07 | -2.5626e-08
StDev Offset x 2 | 0.0040457 | 0.0012443 | 0.0015642 | 0.00080006 | 0.0008149 | 0.0010446 | 0.0015089 | 0.0010753 | 0.0010664 | 0.0085752 | 0.0020314 | 0.018743 | 0.0093991 | 0.0020006 | 0.019377 | 0.0095389 | 0.0017948 | 0.018932 | 0.0011592 | 0.0006757 | 0.0009833 | 0.009823 | 0.0018946 | 0.01901 | 9.2091e-06 | 8.6525e-07
RMS StDev x 2 | 0.010612 | 0.0081991 | 0.017902 | 0.0077581 | 0.0054129 | 0.01309 | 0.0063911 | 0.0054614 | 0.011008 | 0.0072266 | 0.0033725 | 0.0083167 | 0.0052695 | 0.0026065 | 0.0058195 | 0.0047821 | 0.0022747 | 0.0052464 | 0.0051549 | 0.0037535 | 0.0082469 | 0.0037031 | 0.0016364 | 0.003933 | 0.00021763 | 0.00017427
RMS Slope | 0.00031674 | 0.00037819 | 0.00033197 | 0.00019126 | 0.0002338 | 0.00022627 | 0.00018136 | 0.00019584 | 0.00021626 | 0.00014455 | 0.00011932 | 0.00017693 | 0.00012096 | 0.00011162 | 0.00013463 | 0.00013298 | 8.4797e-05 | 0.00015267 | 0.00013025 | 0.0001513 | 0.00014759 | 9.0673e-05 | 6.8784e-05 | 9.8417e-05 | 2.6357e-06 | 5.4271e-07
CDF(95) Slope | 0.0015045 | 0.0017964 | 0.0015769 | 0.00090847 | 0.0011106 | 0.0010748 | 0.00086147 | 0.00093024 | 0.0010272 | 0.00068662 | 0.00056678 | 0.00084043 | 0.00057454 | 0.00053021 | 0.00063948 | 0.00063168 | 0.00040279 | 0.00072517 | 0.0006187 | 0.00071865 | 0.00070104 | 0.0004307 | 0.00032672 | 0.00046748 | 1.252e-05 | 2.5779e-06
RMS Sine Ampl | 0.0021611 | 0.0023637 | 0.0040986 | 0.0015314 | 0.0015168 | 0.0027686 | 0.0013364 | 0.0014606 | 0.0023033 | 0.0017143 | 0.00090198 | 0.0020099 | 0.0010707 | 0.0007104 | 0.0011861 | 0.0016862 | 0.00061778 | 0.0019208 | 0.0010315 | 0.0010359 | 0.0017677 | 0.00091264 | 0.00044275 | 0.00099694 | 4.7563e-05 | 4.4414e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0021345 | 0.0023346 | 0.0040481 | 0.0015126 | 0.0014981 | 0.0027345 | 0.00132 | 0.0014426 | 0.0022749 | 0.0016932 | 0.00089088 | 0.0019851 | 0.0010575 | 0.00070166 | 0.0011715 | 0.0016654 | 0.00061017 | 0.0018972 | 0.0010188 | 0.0010232 | 0.001746 | 0.0009014 | 0.0004373 | 0.00098466 | 4.6978e-05 | 4.3867e-05
Uncertainty | 0.027529 | 0.013447 | 0.02851 | 0.017756 | 0.010741 | 0.020339 | 0.017143 | 0.013466 | 0.016929 | 0.026871 | 0.0086275 | 0.032401 | 0.02481 | 0.0052324 | 0.029587 | 0.025105 | 0.004348 | 0.030862 | 0.012991 | 0.0082456 | 0.014091 | 0.023417 | 0.0043907 | 0.027456 | 0.00028682 | 0.00022155
RSS(ME,PE) | 0.031522 |  |  | 0.023 |  |  | 0.021631 |  |  | 0.03353 |  |  | 0.030046 |  |  | 0.031167 |  |  | 0.016327 |  |  | 0.027805
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.062568 | 0.052733 | 0.033674 | 0.064663 | 0.058612 | 0.027312 | 0.057321 | 0.051974 | 0.024174 | 0.055744 | 0.027866 | 0.048279 | 0.054687 | 0.028822 | 0.046476 | 0.055464 | 0.029107 | 0.047213 | 0.058187 | 0.053575 | 0.022704 | 0.053205 | 0.028217 | 0.045107 | 0.00028682 | 0.00022155

## MagRng
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0060416 | 2.2948e-05 | 0.0031562 | 0.0054875 | 0.0027314 | 0.0013348 | 0.0064402 | 0.0049232 | 0.0011714 | 0.0048809 | 0.0024393 | 0.0015602 | 0.0037135 | 0.0011545 | 0.0016878 | 0.003847 | 0.0013121 | 0.0015132 | 0.0040835 | 0.002194 | 0.0019532 | 0.0029708 | 0.0016573 | 0.0017279 | 1.3251e-05 | 2.8203e-07
StDev Offset x 2 | 0.024879 | 0.004748 | 0.031369 | 0.02645 | 0.0047408 | 0.031121 | 0.025937 | 0.0035884 | 0.030924 | 0.034157 | 0.022813 | 0.030023 | 0.030466 | 0.01253 | 0.031411 | 0.027631 | 0.01027 | 0.029761 | 0.02701 | 0.0040726 | 0.031148 | 0.030465 | 0.014702 | 0.030423 | 3.1044e-05 | 1.0562e-06
RMS StDev x 2 | 0.0077442 | 0.0063187 | 0.010897 | 0.008416 | 0.0048136 | 0.011237 | 0.0069767 | 0.0038608 | 0.0097738 | 0.0091301 | 0.0052547 | 0.012939 | 0.0095392 | 0.006177 | 0.011941 | 0.0086916 | 0.0043842 | 0.010682 | 0.0048427 | 0.0030048 | 0.0063652 | 0.0059622 | 0.0031123 | 0.0075534 | 0.00023344 | 0.00019
RMS Slope | 0.0038717 | 0.00075941 | 0.004081 | 0.0039792 | 0.00032605 | 0.0042321 | 0.0038432 | 0.00028427 | 0.0042022 | 0.0038172 | 0.00061816 | 0.0041273 | 0.0040069 | 0.00035421 | 0.004445 | 0.0037563 | 0.00027488 | 0.0039828 | 0.0039564 | 0.00030144 | 0.0041604 | 0.0039361 | 0.00018172 | 0.0041718 | 7.2396e-06 | 1.0377e-06
CDF(95) Slope | 0.01839 | 0.0036072 | 0.019385 | 0.018901 | 0.0015487 | 0.020103 | 0.018255 | 0.0013503 | 0.01996 | 0.018131 | 0.0029362 | 0.019605 | 0.019033 | 0.0016825 | 0.021114 | 0.017842 | 0.0013057 | 0.018918 | 0.018793 | 0.0014318 | 0.019762 | 0.018696 | 0.00086317 | 0.019816 | 3.4388e-05 | 4.9293e-06
RMS Sine Ampl | 0.0022665 | 0.0026009 | 0.0030285 | 0.0029343 | 0.0016815 | 0.0037943 | 0.003043 | 0.0014502 | 0.0036644 | 0.0024172 | 0.0018318 | 0.0035926 | 0.0032141 | 0.0018056 | 0.0037774 | 0.0027304 | 0.0016514 | 0.0029081 | 0.0015075 | 0.0011177 | 0.0019028 | 0.0015149 | 0.00088425 | 0.0019156 | 6.693e-05 | 6.4177e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0022386 | 0.0025688 | 0.0029912 | 0.0028982 | 0.0016608 | 0.0037476 | 0.0030055 | 0.0014324 | 0.0036193 | 0.0023874 | 0.0018093 | 0.0035484 | 0.0031745 | 0.0017834 | 0.0037309 | 0.0026968 | 0.001631 | 0.0028722 | 0.0014889 | 0.0011039 | 0.0018794 | 0.0014962 | 0.00087336 | 0.001892 | 6.6106e-05 | 6.3387e-05
Uncertainty | 0.059294 | 0.017266 | 0.067798 | 0.062153 | 0.015495 | 0.067543 | 0.060615 | 0.015155 | 0.065449 | 0.068687 | 0.035252 | 0.067675 | 0.065925 | 0.023328 | 0.069885 | 0.060709 | 0.018903 | 0.063747 | 0.056218 | 0.011807 | 0.061108 | 0.059591 | 0.021208 | 0.061413 | 0.00037823 | 0.00025965
RSS(ME,PE) | 0.069962 |  |  | 0.069298 |  |  | 0.067181 |  |  | 0.076307 |  |  | 0.073675 |  |  | 0.06649 |  |  | 0.062238 |  |  | 0.064972
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.088407 | 0.053834 | 0.070126 | 0.091948 | 0.059667 | 0.06996 | 0.085622 | 0.052437 | 0.067686 | 0.088351 | 0.0441 | 0.076558 | 0.086695 | 0.036708 | 0.07854 | 0.080783 | 0.034433 | 0.073077 | 0.083623 | 0.054237 | 0.063648 | 0.07924 | 0.035025 | 0.07108 | 0.00037823 | 0.00025965

## Harmonics
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0097491 | 0.000576 | 0.0032164 | 0.0062669 | 0.0026267 | 0.0012943 | 0.0067846 | 0.0048202 | 0.0015916 | 0.0035741 | 0.001763 | 0.0019229 | 0.0030827 | 0.00073749 | 0.0015039 | 0.0026711 | 0.00033618 | 0.0012557 | 0.0051868 | 0.0026596 | 0.0020966 | 0.0022751 | 0.00099133 | 0.001564 | 2.6342e-05 | 1.6739e-08
StDev Offset x 2 | 0.0035299 | 0.0013253 | 0.0023976 | 0.0014288 | 0.00092366 | 0.002036 | 0.0015442 | 0.0014449 | 0.0018405 | 0.00048885 | 0.00054091 | 0.0017173 | 0.00040204 | 0.0005669 | 0.0017566 | 0.001307 | 0.00063588 | 0.002617 | 0.00086592 | 0.00071655 | 0.0018604 | 0.00061452 | 0.00034165 | 0.0018394 | 1.9756e-05 | 1.2131e-06
RMS StDev x 2 | 0.011608 | 0.0083256 | 0.01999 | 0.0067456 | 0.0053477 | 0.011693 | 0.0052895 | 0.003905 | 0.0093641 | 0.0036202 | 0.0025277 | 0.0055379 | 0.0034137 | 0.0027041 | 0.0052973 | 0.0032685 | 0.0022439 | 0.004988 | 0.00506 | 0.0035122 | 0.0083333 | 0.0022749 | 0.0014766 | 0.0030738 | 0.00021002 | 0.00017756
RMS Slope | 0.00060614 | 0.00056443 | 0.00079691 | 0.00029918 | 0.00044988 | 0.00054386 | 0.00034216 | 0.00031894 | 0.00049564 | 0.00016841 | 0.00018747 | 0.00029778 | 0.00016141 | 0.00015919 | 0.0003201 | 0.00016789 | 0.00017529 | 0.00038778 | 0.0002017 | 0.00023409 | 0.00039929 | 0.00011611 | 8.7049e-05 | 0.00027981 | 4.5648e-06 | 1.5905e-06
CDF(95) Slope | 0.0028792 | 0.002681 | 0.0037853 | 0.0014211 | 0.0021369 | 0.0025833 | 0.0016253 | 0.001515 | 0.0023543 | 0.00079993 | 0.00089051 | 0.0014144 | 0.00076669 | 0.00075616 | 0.0015205 | 0.00079746 | 0.00083261 | 0.001842 | 0.00095809 | 0.0011119 | 0.0018966 | 0.00055154 | 0.00041348 | 0.0013291 | 2.1683e-05 | 7.5549e-06
RMS Sine Ampl | 0.002769 | 0.0030972 | 0.0055478 | 0.0016898 | 0.0016744 | 0.0030956 | 0.0013194 | 0.0013391 | 0.0029587 | 0.00090964 | 0.00084694 | 0.0014752 | 0.00087295 | 0.00084406 | 0.0014058 | 0.00080647 | 0.0007538 | 0.0013151 | 0.0012912 | 0.0012784 | 0.0023291 | 0.000592 | 0.00049335 | 0.00083126 | 6.111e-05 | 5.7227e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0027349 | 0.0030591 | 0.0054795 | 0.001669 | 0.0016538 | 0.0030575 | 0.0013031 | 0.0013226 | 0.0029223 | 0.00089844 | 0.00083651 | 0.001457 | 0.0008622 | 0.00083366 | 0.0013885 | 0.00079654 | 0.00074452 | 0.0012989 | 0.0012753 | 0.0012626 | 0.0023005 | 0.00058471 | 0.00048727 | 0.00082102 | 6.0358e-05 | 5.6523e-05
Uncertainty | 0.030501 | 0.015967 | 0.034869 | 0.017531 | 0.012689 | 0.020664 | 0.016547 | 0.013008 | 0.018073 | 0.0093816 | 0.0065587 | 0.01205 | 0.0085274 | 0.0055983 | 0.011467 | 0.0088407 | 0.0047931 | 0.012002 | 0.013346 | 0.0092629 | 0.016487 | 0.0063008 | 0.0037104 | 0.0086273 | 0.00033816 | 0.00024287
RSS(ME,PE) | 0.038351 |  |  | 0.024249 |  |  | 0.022267 |  |  | 0.013719 |  |  | 0.01276 |  |  | 0.012923 |  |  | 0.018911 |  |  | 0.0093913
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.066271 | 0.053432 | 0.039204 | 0.065118 | 0.059 | 0.027556 | 0.057564 | 0.051857 | 0.024988 | 0.046598 | 0.027297 | 0.037766 | 0.047442 | 0.02889 | 0.037631 | 0.047665 | 0.029177 | 0.037692 | 0.058964 | 0.053741 | 0.024264 | 0.046324 | 0.028119 | 0.036813 | 0.00033816 | 0.00024287

## OOB
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0094098 | 0.00047263 | 0.0029848 | 0.0066443 | 0.0027131 | 0.0014909 | 0.00743 | 0.0049104 | 0.0016634 | 0.0038882 | 0.0017329 | 0.001791 | 0.0034081 | 0.00061955 | 0.0017426 | 0.0029578 | 0.00028802 | 0.0011608 | 0.00516 | 0.0026549 | 0.0020812 | 0.0025185 | 0.00087471 | 0.0015454 | 2.4284e-05 | -8.9905e-08
StDev Offset x 2 | 0.015914 | 0.001327 | 0.015089 | 0.012952 | 0.0011192 | 0.015268 | 0.011659 | 0.0016518 | 0.015061 | 0.012569 | 0.00060384 | 0.015156 | 0.012938 | 0.00062301 | 0.015179 | 0.013287 | 0.0010289 | 0.015258 | 0.012369 | 0.00079914 | 0.015116 | 0.01318 | 0.00061459 | 0.015184 | 2.8777e-05 | 2.2365e-06
RMS StDev x 2 | 0.016462 | 0.015673 | 0.025517 | 0.010688 | 0.0096422 | 0.016248 | 0.0085487 | 0.0076827 | 0.013198 | 0.0055262 | 0.0046325 | 0.0080711 | 0.0056209 | 0.0052219 | 0.0082285 | 0.0050552 | 0.0043072 | 0.0072378 | 0.0073584 | 0.0068957 | 0.011284 | 0.0034256 | 0.0028679 | 0.0047699 | 0.00030378 | 0.00023293
RMS Slope | 0.0016262 | 0.00091411 | 0.0015388 | 0.0012595 | 0.00052141 | 0.0015177 | 0.0012361 | 0.00038195 | 0.0014887 | 0.0011399 | 0.00024143 | 0.0013384 | 0.0011868 | 0.00025346 | 0.0013238 | 0.0012934 | 0.00021242 | 0.0013969 | 0.001221 | 0.00035704 | 0.0013987 | 0.0012216 | 0.00014261 | 0.0013334 | 6.2879e-06 | 1.877e-06
CDF(95) Slope | 0.0077244 | 0.004342 | 0.0073093 | 0.0059827 | 0.0024767 | 0.0072093 | 0.0058714 | 0.0018143 | 0.0070715 | 0.0054145 | 0.0011468 | 0.0063576 | 0.0056375 | 0.001204 | 0.0062879 | 0.0061435 | 0.001009 | 0.0066354 | 0.0057997 | 0.001696 | 0.006644 | 0.0058028 | 0.00067738 | 0.0063337 | 2.9868e-05 | 8.9156e-06
RMS Sine Ampl | 0.0041424 | 0.0046822 | 0.0074291 | 0.0026127 | 0.0027418 | 0.0042918 | 0.002118 | 0.0022193 | 0.003452 | 0.0013751 | 0.0014496 | 0.0023194 | 0.0014675 | 0.0017987 | 0.0025121 | 0.0012659 | 0.0012017 | 0.0020013 | 0.001803 | 0.0021013 | 0.0033316 | 0.00094596 | 0.000894 | 0.0013791 | 9.3438e-05 | 7.495e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0040914 | 0.0046246 | 0.0073377 | 0.0025805 | 0.0027081 | 0.0042389 | 0.0020919 | 0.002192 | 0.0034095 | 0.0013582 | 0.0014317 | 0.0022908 | 0.0014494 | 0.0017766 | 0.0024812 | 0.0012504 | 0.0011869 | 0.0019767 | 0.0017808 | 0.0020754 | 0.0032906 | 0.00093431 | 0.000883 | 0.0013622 | 9.2288e-05 | 7.4027e-05
Uncertainty | 0.053601 | 0.026439 | 0.058237 | 0.038847 | 0.018659 | 0.044455 | 0.035601 | 0.018251 | 0.040404 | 0.028756 | 0.0095478 | 0.033666 | 0.029054 | 0.009445 | 0.03392 | 0.028694 | 0.0078201 | 0.032269 | 0.032468 | 0.014121 | 0.038416 | 0.025862 | 0.0059175 | 0.029195 | 0.000479 | 0.00031802
RSS(ME,PE) | 0.063958 |  |  | 0.048212 |  |  | 0.044335 |  |  | 0.034994 |  |  | 0.03521 |  |  | 0.033203 |  |  | 0.040929 |  |  | 0.029789
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.083736 | 0.057437 | 0.060932 | 0.077309 | 0.060565 | 0.048047 | 0.069162 | 0.053414 | 0.043935 | 0.056637 | 0.028165 | 0.049138 | 0.057686 | 0.029875 | 0.049347 | 0.056633 | 0.029824 | 0.048144 | 0.069241 | 0.054788 | 0.04234 | 0.054268 | 0.028495 | 0.046186 | 0.000479 | 0.00031802

## FreqRamp Pos
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.011704 | 7.2341e-05 | 0.010109 | 0.0087748 | 0.002554 | 0.0078707 | 0.0093053 | 0.0052418 | 0.0072361 | 0.012086 | 0.0020986 | 0.008335 | 0.012569 | -0.00018058 | 0.0082972 | 0.01279 | 0.0008091 | 0.008866 | 0.0090687 | 0.002603 | 0.0084038 | 0.012297 | 0.00090752 | 0.008443 | 6.1304e-06 | 2.6982e-06
StDev Offset x 2 | 0.010991 | 0.0096792 | 0.01257 | 0.004743 | 0.0045033 | 0.0048692 | 0.0038328 | 0.0034826 | 0.0039714 | 0.0069684 | 0.0024932 | 0.0030259 | 0.0099389 | 0.0025875 | 0.0025584 | 0.010161 | 0.002246 | 0.002509 | 0.0046686 | 0.0037827 | 0.004694 | 0.0090437 | 0.0014558 | 0.0019194 | 0.0001822 | 0.0076504
RMS StDev x 2 | 0.010991 | 0.0096792 | 0.01257 | 0.004743 | 0.0045033 | 0.0048692 | 0.0038328 | 0.0034826 | 0.0039714 | 0.0069684 | 0.0024932 | 0.0030259 | 0.0099389 | 0.0025875 | 0.0025584 | 0.010161 | 0.002246 | 0.002509 | 0.0046686 | 0.0037827 | 0.004694 | 0.0090437 | 0.0014558 | 0.0019194 | 0.0001822 | 0.0076504
RMS Slope | 0.0015648 | 0.00036522 | 0.0015094 | 0.0011142 | 7.7958e-06 | 0.0012573 | 0.00090435 | 3.6207e-05 | 0.0011657 | 0.0024577 | 0.00033118 | 0.0043778 | 0.0023587 | 0.00032499 | 0.0044403 | 0.0025582 | 0.00029053 | 0.0044216 | 0.0012679 | 0.00013118 | 0.0013109 | 0.0024832 | 0.00031551 | 0.0044133 | 4.2611e-07 | 6.3254e-06
CDF(95) Slope | 0.0074328 | 0.0017348 | 0.0071699 | 0.0052924 | 3.703e-05 | 0.0059723 | 0.0042957 | 0.00017198 | 0.0055373 | 0.011674 | 0.0015731 | 0.020795 | 0.011204 | 0.0015437 | 0.021092 | 0.012151 | 0.00138 | 0.021002 | 0.0060226 | 0.00062309 | 0.0062267 | 0.011795 | 0.0014987 | 0.020963 | 2.024e-06 | 3.0046e-05
RMS Sine Ampl | 0.0033465 | 0.002182 | 0.0035952 | 0.0011397 | 0.00098364 | 0.0011488 | 0.00067593 | 0.00068492 | 0.00076732 | 0.003555 | 0.00064147 | 0.00076398 | 0.003057 | 0.00050032 | 0.00050054 | 0.0024402 | 0.00040615 | 0.000535 | 0.0012452 | 0.00067697 | 0.0011611 | 0.0029915 | 0.00026722 | 0.00038278 | 3.5421e-05 | 0.0017668
CDF(95) Sin Ampl | 0.0033053 | 0.0021552 | 0.003551 | 0.0011257 | 0.00097153 | 0.0011346 | 0.00066761 | 0.00067648 | 0.00075788 | 0.0035113 | 0.00063357 | 0.00075457 | 0.0030194 | 0.00049416 | 0.00049438 | 0.0024102 | 0.00040115 | 0.00052841 | 0.0012299 | 0.00066863 | 0.0011468 | 0.0029547 | 0.00026393 | 0.00037806 | 3.4985e-05 | 0.0017451
Uncertainty | 0.044424 | 0.023321 | 0.04597 | 0.024679 | 0.012569 | 0.024716 | 0.021934 | 0.013055 | 0.021474 | 0.041208 | 0.0092917 | 0.035936 | 0.04667 | 0.0070323 | 0.035 | 0.047674 | 0.0070823 | 0.035415 | 0.025658 | 0.01146 | 0.025165 | 0.045134 | 0.0055818 | 0.033623 | 0.00040754 | 0.017079
RSS(ME,PE) | 0.051547 |  |  | 0.027729 |  |  | 0.025131 |  |  | 0.037118 |  |  | 0.035699 |  |  | 0.036116 |  |  | 0.027652 |  |  | 0.034083
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.074687 | 0.05607 | 0.049339 | 0.066492 | 0.058974 | 0.030711 | 0.058731 | 0.051869 | 0.027548 | 0.057973 | 0.028079 | 0.05072 | 0.057986 | 0.029202 | 0.050096 | 0.058389 | 0.029639 | 0.050307 | 0.06232 | 0.054163 | 0.030825 | 0.056739 | 0.028427 | 0.049105 | 0.00040754 | 0.017079

## FreqRamp Neg
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0074623 | 7.6418e-05 | -0.0051216 | 0.0072557 | 0.0027006 | -0.0056777 | 0.0089485 | 0.0049471 | -0.0066396 | 0.010871 | 0.0019831 | -0.0073801 | 0.011085 | -0.00040182 | -0.0074113 | 0.010563 | 0.00031849 | -0.0065101 | 0.0068762 | 0.0025913 | -0.0058292 | 0.010644 | 0.00063009 | -0.0070946 | -3.0921e-06 | -8.3309e-06
StDev Offset x 2 | 0.0073678 | 0.0087397 | 0.0081999 | 0.0048413 | 0.0049462 | 0.0053267 | 0.0051409 | 0.0040049 | 0.0057205 | 0.0081463 | 0.0028958 | 0.0034437 | 0.0092225 | 0.0028391 | 0.003099 | 0.0089569 | 0.0027518 | 0.0025595 | 0.004122 | 0.003551 | 0.0041741 | 0.0088254 | 0.0016905 | 0.0022378 | 0.00022434 | 0.0092331
RMS StDev x 2 | 0.0073678 | 0.0087397 | 0.0081999 | 0.0048413 | 0.0049462 | 0.0053267 | 0.0051409 | 0.0040049 | 0.0057205 | 0.0081463 | 0.0028958 | 0.0034437 | 0.0092225 | 0.0028391 | 0.003099 | 0.0089569 | 0.0027518 | 0.0025595 | 0.004122 | 0.003551 | 0.0041741 | 0.0088254 | 0.0016905 | 0.0022378 | 0.00022434 | 0.0092331
RMS Slope | 0.0010254 | 0.00010265 | 0.0014225 | 0.00096267 | 0.00013785 | 0.0013767 | 0.0008285 | 0.00016181 | 0.0012212 | 0.0023467 | 0.00028067 | 0.0043224 | 0.0024767 | 0.00018667 | 0.004499 | 0.0021473 | 0.00019787 | 0.0043301 | 0.0011336 | 6.5579e-05 | 0.0013401 | 0.0023613 | 0.00022176 | 0.0043838 | 1.1629e-06 | 9.4156e-06
CDF(95) Slope | 0.0048707 | 0.00048761 | 0.0067567 | 0.0045727 | 0.00065478 | 0.0065393 | 0.0039354 | 0.00076859 | 0.0058008 | 0.011147 | 0.0013332 | 0.020532 | 0.011764 | 0.0008867 | 0.02137 | 0.0102 | 0.0009399 | 0.020568 | 0.0053847 | 0.0003115 | 0.0063656 | 0.011216 | 0.0010534 | 0.020823 | 5.5236e-06 | 4.4724e-05
RMS Sine Ampl | 0.001157 | 0.0014381 | 0.0015545 | 0.00094982 | 0.00095838 | 0.0011286 | 0.0010228 | 0.00084435 | 0.0015051 | 0.0026479 | 0.00066698 | 0.00066581 | 0.0025537 | 0.00047795 | 0.00059667 | 0.002505 | 0.00069765 | 0.00052738 | 0.0006944 | 0.00056191 | 0.00065921 | 0.0025973 | 0.00039318 | 0.00036059 | 3.438e-05 | 0.0016983
CDF(95) Sin Ampl | 0.0011427 | 0.0014204 | 0.0015354 | 0.00093813 | 0.00094658 | 0.0011147 | 0.0010102 | 0.00083395 | 0.0014866 | 0.0026153 | 0.00065877 | 0.00065761 | 0.0025223 | 0.00047206 | 0.00058933 | 0.0024741 | 0.00068906 | 0.00052088 | 0.00068585 | 0.00055499 | 0.0006511 | 0.0025653 | 0.00038833 | 0.00035615 | 3.3956e-05 | 0.0016774
Uncertainty | 0.028211 | 0.019464 | 0.01957 | 0.022449 | 0.014194 | 0.01263 | 0.024176 | 0.014559 | 0.012089 | 0.040925 | 0.0097667 | 0.020697 | 0.043817 | 0.0066352 | 0.020746 | 0.04115 | 0.0074511 | 0.019698 | 0.021191 | 0.01056 | 0.0095357 | 0.042076 | 0.0054529 | 0.018561 | 0.00048506 | 0.02018
RSS(ME,PE) | 0.027601 |  |  | 0.019 |  |  | 0.018924 |  |  | 0.022885 |  |  | 0.021782 |  |  | 0.02106 |  |  | 0.014228 |  |  | 0.019345
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.060687 | 0.054579 | 0.026535 | 0.063351 | 0.059342 | 0.022177 | 0.056355 | 0.052268 | 0.021069 | 0.050069 | 0.02824 | 0.041345 | 0.05062 | 0.029109 | 0.041413 | 0.050482 | 0.029729 | 0.0408 | 0.057633 | 0.053979 | 0.020195 | 0.049315 | 0.028402 | 0.040315 | 0.00048506 | 0.02018

## PM
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0082339 | 0.00016992 | 0.0027738 | 0.0091765 | 0.0030108 | 0.0018692 | 0.0092211 | 0.0043222 | 0.0013311 | 0.0083593 | 0.0019618 | 0.0020134 | 0.0080458 | 4.2754e-05 | 0.0018154 | 0.008238 | 0.00090173 | 0.0030549 | 0.0081356 | 0.0022937 | 0.0019552 | 0.0080203 | 0.00098778 | 0.0022943 | 1.1676e-05 | -0.00013454
StDev Offset x 2 | 0.013018 | 0.0013352 | 0.021538 | 0.012277 | 0.00087815 | 0.021746 | 0.01191 | 0.0022381 | 0.02156 | 0.012411 | 0.00051648 | 0.021472 | 0.012708 | 0.00088112 | 0.02141 | 0.013169 | 0.00040873 | 0.021741 | 0.012878 | 0.00086692 | 0.021601 | 0.012912 | 0.00031569 | 0.021545 | 3.0887e-05 | 0.00020158
RMS StDev x 2 | 0.0061648 | 0.0052142 | 0.0060524 | 0.007772 | 0.0070608 | 0.0082293 | 0.0072282 | 0.006724 | 0.007045 | 0.0051294 | 0.0031247 | 0.0041572 | 0.0054668 | 0.0034416 | 0.0044768 | 0.0050288 | 0.002867 | 0.0038198 | 0.0052767 | 0.0036874 | 0.0047236 | 0.0045218 | 0.0018599 | 0.003263 | 0.00014889 | 0.010243
RMS Slope | 0.0074955 | 0.00097883 | 0.0092763 | 0.0072572 | 0.00069751 | 0.0095705 | 0.0073859 | 0.00078338 | 0.0093832 | 0.0075617 | 0.00028846 | 0.0093207 | 0.0074385 | 0.00051631 | 0.009174 | 0.0079853 | 0.00047013 | 0.0094529 | 0.0077479 | 0.00048028 | 0.0093849 | 0.0077515 | 0.0002851 | 0.0093111 | 2.991e-05 | 0.00086276
CDF(95) Slope | 0.035604 | 0.0046495 | 0.044062 | 0.034472 | 0.0033132 | 0.04546 | 0.035083 | 0.003721 | 0.04457 | 0.035918 | 0.0013702 | 0.044274 | 0.035333 | 0.0024525 | 0.043577 | 0.03793 | 0.0022331 | 0.044901 | 0.036802 | 0.0022813 | 0.044578 | 0.03682 | 0.0013542 | 0.044228 | 0.00014207 | 0.0040981
RMS Sine Ampl | 0.0050897 | 0.0017681 | 0.0086117 | 0.0047293 | 0.0022399 | 0.0086062 | 0.0047326 | 0.0020794 | 0.008673 | 0.0052907 | 0.00099773 | 0.0093115 | 0.0054999 | 0.001112 | 0.009405 | 0.0056573 | 0.00093237 | 0.0092353 | 0.005085 | 0.0011523 | 0.0085874 | 0.0056007 | 0.00056485 | 0.009365 | 0.00028 | 0.0073493
CDF(95) Sin Ampl | 0.005027 | 0.0017463 | 0.0085057 | 0.004671 | 0.0022123 | 0.0085002 | 0.0046743 | 0.0020538 | 0.0085663 | 0.0052256 | 0.00098544 | 0.0091969 | 0.0054321 | 0.0010983 | 0.0092892 | 0.0055877 | 0.00092089 | 0.0091216 | 0.0050224 | 0.0011381 | 0.0084817 | 0.0055317 | 0.0005579 | 0.0092497 | 0.00027655 | 0.0072588
Uncertainty | 0.068047 | 0.013115 | 0.082932 | 0.068368 | 0.016475 | 0.085805 | 0.068116 | 0.019059 | 0.083072 | 0.067044 | 0.0079586 | 0.081114 | 0.066986 | 0.0079162 | 0.080568 | 0.069954 | 0.0073314 | 0.082639 | 0.068115 | 0.010267 | 0.08134 | 0.067806 | 0.0050755 | 0.08058 | 0.00061007 | 0.021667
RSS(ME,PE) | 0.083963 |  |  | 0.087372 |  |  | 0.08523 |  |  | 0.081503 |  |  | 0.080956 |  |  | 0.082964 |  |  | 0.081985 |  |  | 0.08074
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.099854 | 0.05265 | 0.084846 | 0.10624 | 0.059929 | 0.08772 | 0.10041 | 0.053696 | 0.084846 | 0.092876 | 0.027666 | 0.088659 | 0.092962 | 0.029428 | 0.088181 | 0.094804 | 0.029699 | 0.090032 | 0.0992 | 0.053923 | 0.083265 | 0.09261 | 0.028332 | 0.08817 | 0.00061007 | 0.021667

## AM
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.019692 | 0.00017024 | 0.0032816 | 0.019876 | 0.0026155 | 0.0023529 | 0.019335 | 0.0043115 | 0.0016682 | 0.018793 | 0.0011622 | 0.002503 | 0.018844 | 0.00019565 | 0.0027018 | 0.01897 | 0.00041179 | 0.0034853 | 0.019285 | 0.0023172 | 0.0024724 | 0.018786 | 0.00062872 | 0.0029108 | -5.9959e-06 | -4.2317e-05
StDev Offset x 2 | 0.034075 | 0.0020807 | 0.0058094 | 0.035834 | 0.0014726 | 0.0052939 | 0.0351 | 0.002901 | 0.0056719 | 0.035537 | 0.0015374 | 0.0054936 | 0.035664 | 0.0019505 | 0.0055825 | 0.035441 | 0.0019399 | 0.0055702 | 0.035897 | 0.0018854 | 0.0055954 | 0.035714 | 0.0017954 | 0.0054863 | 2.8351e-05 | 0.00050832
RMS StDev x 2 | 0.010019 | 0.010699 | 0.0091989 | 0.010188 | 0.0086152 | 0.0067157 | 0.010689 | 0.0074873 | 0.0054682 | 0.0077561 | 0.0058333 | 0.0035271 | 0.0075099 | 0.0058972 | 0.0036748 | 0.0072842 | 0.0054095 | 0.0030729 | 0.0086837 | 0.0065657 | 0.0042062 | 0.0070419 | 0.0048999 | 0.0020543 | 0.00017604 | 0.011159
RMS Slope | 0.0014496 | 0.004806 | 0.0036338 | 0.0015627 | 0.0031119 | 0.0017005 | 0.0017741 | 0.003582 | 0.0015676 | 0.001284 | 0.0034371 | 0.001188 | 0.0013769 | 0.0032855 | 0.0013246 | 0.0011525 | 0.0036704 | 0.0011252 | 0.001379 | 0.003663 | 0.0017589 | 0.001222 | 0.0034154 | 0.0011726 | 7.0435e-06 | 0.00073341
CDF(95) Slope | 0.0068858 | 0.022828 | 0.017261 | 0.0074227 | 0.014782 | 0.0080774 | 0.0084269 | 0.017014 | 0.007446 | 0.0060992 | 0.016326 | 0.0056429 | 0.0065401 | 0.015606 | 0.006292 | 0.0054745 | 0.017434 | 0.0053445 | 0.0065505 | 0.017399 | 0.0083548 | 0.0058046 | 0.016223 | 0.0055698 | 3.3457e-05 | 0.0034837
RMS Sine Ampl | 0.018841 | 0.045781 | 0.0030733 | 0.018666 | 0.045788 | 0.0021744 | 0.018896 | 0.045712 | 0.0017009 | 0.018788 | 0.044888 | 0.0010996 | 0.018777 | 0.045006 | 0.0011095 | 0.018697 | 0.045012 | 0.00097265 | 0.018964 | 0.045724 | 0.0014104 | 0.018794 | 0.044967 | 0.00063649 | 6.9999e-05 | 0.0035854
CDF(95) Sin Ampl | 0.018609 | 0.045217 | 0.0030354 | 0.018436 | 0.045224 | 0.0021476 | 0.018664 | 0.045149 | 0.0016799 | 0.018556 | 0.044336 | 0.0010861 | 0.018546 | 0.044452 | 0.0010958 | 0.018466 | 0.044458 | 0.00096068 | 0.018731 | 0.045161 | 0.001393 | 0.018563 | 0.044413 | 0.00062865 | 6.9137e-05 | 0.0035413
Uncertainty | 0.08928 | 0.080995 | 0.038586 | 0.091756 | 0.072709 | 0.024587 | 0.092214 | 0.076863 | 0.021934 | 0.086741 | 0.069195 | 0.018253 | 0.087104 | 0.068101 | 0.019347 | 0.085637 | 0.069654 | 0.018434 | 0.089147 | 0.073329 | 0.022022 | 0.085909 | 0.06796 | 0.01665 | 0.00030098 | 0.01865
RSS(ME,PE) | 0.089717 |  |  | 0.076754 |  |  | 0.079932 |  |  | 0.071562 |  |  | 0.070796 |  |  | 0.072052 |  |  | 0.076564 |  |  | 0.06997
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.10474 | 0.095709 | 0.042544 | 0.09769 | 0.092772 | 0.030608 | 0.095952 | 0.091804 | 0.027909 | 0.084287 | 0.074095 | 0.040178 | 0.084262 | 0.073764 | 0.04073 | 0.085419 | 0.075365 | 0.040205 | 0.094769 | 0.09044 | 0.028317 | 0.083388 | 0.073454 | 0.039471 | 0.00030098 | 0.01865

## Phase Step Pos
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0096535 | -0.00036981 | 0.0014495 | 0.0050668 | 0.00046594 | 0.0012237 | 0.0045231 | 0.0033879 | -0.00057182 | 0.0029452 | -0.00013759 | 6.2254e-05 | 0.0022084 | -0.00049651 | 0.0011614 | 0.0024212 | -0.0016053 | 0.0012624 | 0.0039668 | 0.0011624 | 0.00069868 | 0.0015192 | -0.00074613 | 0.00081248 | 6.7919e-06 | 2.5716e-05
StDev Offset x 2 | 0.010091 | 0.017386 | 0.012199 | 0.0054253 | 0.0078597 | 0.0077373 | 0.0046773 | 0.0052784 | 0.0053342 | 0.0027313 | 0.0042212 | 0.004801 | 0.0021929 | 0.003147 | 0.002887 | 0.0020061 | 0.0023634 | 0.0022519 | 0.0042575 | 0.0066065 | 0.005235 | 0.0014505 | 0.0017132 | 0.0018518 | 0.00024785 | 0.010235
RMS StDev x 2 | 0.010091 | 0.017386 | 0.012199 | 0.0054253 | 0.0078597 | 0.0077373 | 0.0046773 | 0.0052784 | 0.0053342 | 0.0027313 | 0.0042212 | 0.004801 | 0.0021929 | 0.003147 | 0.002887 | 0.0020061 | 0.0023634 | 0.0022519 | 0.0042575 | 0.0066065 | 0.005235 | 0.0014505 | 0.0017132 | 0.0018518 | 0.00024785 | 0.010235
RMS Slope | 0.0003882 | 0.00026098 | 0.00011813 | 6.7414e-05 | 0.0002151 | 0.0002594 | 2.1727e-05 | 0.00012915 | 0.00018662 | 4.0235e-05 | 0.00014233 | 0.00029227 | 9.906e-05 | 7.7248e-05 | 0.00011605 | 9.1018e-05 | 5.3301e-05 | 8.6998e-05 | 3.5569e-05 | 2.9248e-05 | 0.00010819 | 3.6807e-05 | 5.5228e-05 | 8.7765e-05 | 1.3777e-06 | 3.0944e-05
CDF(95) Slope | 0.001844 | 0.0012396 | 0.00056111 | 0.00032022 | 0.0010217 | 0.0012321 | 0.0001032 | 0.00061344 | 0.00088646 | 0.00019111 | 0.00067605 | 0.0013883 | 0.00047053 | 0.00036693 | 0.00055126 | 0.00043234 | 0.00025318 | 0.00041324 | 0.00016895 | 0.00013893 | 0.0005139 | 0.00017483 | 0.00026233 | 0.00041688 | 6.5441e-06 | 0.00014698
RMS Sine Ampl | 0.0011012 | 0.0026543 | 0.002273 | 0.00082353 | 0.0010071 | 0.0012541 | 0.00071317 | 0.00096971 | 0.0009541 | 0.00034614 | 0.0007564 | 0.00097975 | 0.0003356 | 0.0005159 | 0.00055152 | 0.00029168 | 0.00035886 | 0.0002811 | 0.00052145 | 0.0010015 | 0.00091322 | 0.00018365 | 0.00029324 | 0.00030221 | 2.7402e-05 | 0.0011737
CDF(95) Sin Ampl | 0.0010876 | 0.0026217 | 0.002245 | 0.00081339 | 0.00099472 | 0.0012387 | 0.00070439 | 0.00095777 | 0.00094236 | 0.00034188 | 0.00074709 | 0.00096769 | 0.00033147 | 0.00050955 | 0.00054473 | 0.00028809 | 0.00035444 | 0.00027764 | 0.00051503 | 0.00098921 | 0.00090198 | 0.00018139 | 0.00028963 | 0.00029849 | 2.7065e-05 | 0.0011592
Uncertainty | 0.032766 | 0.038264 | 0.028654 | 0.017051 | 0.018202 | 0.019169 | 0.014685 | 0.015516 | 0.011925 | 0.0089409 | 0.009728 | 0.01202 | 0.0073962 | 0.0066739 | 0.0080314 | 0.0071538 | 0.0037291 | 0.0064572 | 0.013166 | 0.015504 | 0.012585 | 0.0047765 | 0.0032322 | 0.0052315 | 0.00053611 | 0.021802
RSS(ME,PE) | 0.047803 |  |  | 0.026434 |  |  | 0.019569 |  |  | 0.015463 |  |  | 0.010442 |  |  | 0.0074566 |  |  | 0.019968 |  |  | 0.0061494
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.072154 | 0.06375 | 0.033796 | 0.065963 | 0.060426 | 0.026453 | 0.056575 | 0.052543 | 0.020976 | 0.047141 | 0.028226 | 0.037757 | 0.046872 | 0.029118 | 0.03673 | 0.046481 | 0.029021 | 0.036309 | 0.059312 | 0.05516 | 0.021801 | 0.045777 | 0.02806 | 0.036168 | 0.00053611 | 0.021802

## Phase Step Neg
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.010598 | -0.00046937 | 0.0022995 | 0.010693 | 0.00034283 | 0.0018703 | 0.0067796 | 0.0030719 | -0.00026546 | 0.0023976 | -0.000546 | 0.00099995 | 0.0034344 | -0.0018083 | 0.0021229 | 0.0026505 | -0.0014633 | 0.0018218 | 0.0054094 | 0.0010213 | 0.0013015 | 0.0022783 | -0.001273 | 0.001648 | 5.4408e-06 | 4.9342e-05
StDev Offset x 2 | 0.010954 | 0.018454 | 0.014179 | 0.011471 | 0.019453 | 0.013865 | 0.0067167 | 0.0094579 | 0.0097242 | 0.0025511 | 0.0032514 | 0.0036745 | 0.0030625 | 0.0036097 | 0.0034847 | 0.0020481 | 0.0023138 | 0.0022432 | 0.0056459 | 0.008977 | 0.0073296 | 0.0016441 | 0.0017109 | 0.0017406 | 0.00034401 | 0.014361
RMS StDev x 2 | 0.010954 | 0.018454 | 0.014179 | 0.011471 | 0.019453 | 0.013865 | 0.0067167 | 0.0094579 | 0.0097242 | 0.0025511 | 0.0032514 | 0.0036745 | 0.0030625 | 0.0036097 | 0.0034847 | 0.0020481 | 0.0023138 | 0.0022432 | 0.0056459 | 0.008977 | 0.0073296 | 0.0016441 | 0.0017109 | 0.0017406 | 0.00034401 | 0.014361
RMS Slope | 3.4497e-05 | 0.00093555 | 0.00023849 | 0.00054044 | 0.0017249 | 0.0001969 | 5.7215e-05 | 0.00015648 | 0.0016175 | 1.8746e-05 | 7.8827e-05 | 0.00015552 | 5.4364e-05 | 0.00033923 | 4.0892e-05 | 2.8162e-06 | 0.00017075 | 0.00014706 | 9.1359e-06 | 0.0008326 | 0.00039243 | 3.279e-05 | 0.00019723 | 0.0001143 | 5.8826e-06 | 0.00012853
CDF(95) Slope | 0.00016386 | 0.0044439 | 0.0011328 | 0.0025671 | 0.0081935 | 0.00093529 | 0.00027177 | 0.00074329 | 0.007683 | 8.9042e-05 | 0.00037443 | 0.00073874 | 0.00025823 | 0.0016113 | 0.00019424 | 1.3377e-05 | 0.00081104 | 0.00069852 | 4.3396e-05 | 0.0039549 | 0.001864 | 0.00015575 | 0.00093686 | 0.00054291 | 2.7942e-05 | 0.00061053
RMS Sine Ampl | 0.0016439 | 0.0031874 | 0.0025367 | 0.0013695 | 0.0024527 | 0.0020359 | 0.0009794 | 0.0016326 | 0.0015413 | 0.00041684 | 0.00049098 | 0.00066528 | 0.00039525 | 0.00063085 | 0.00055508 | 0.0002566 | 0.00035908 | 0.00041337 | 0.00062192 | 0.0013866 | 0.0014664 | 0.00023234 | 0.00032414 | 0.00027312 | 3.651e-05 | 0.0018614
CDF(95) Sin Ampl | 0.0016237 | 0.0031482 | 0.0025054 | 0.0013527 | 0.0024225 | 0.0020108 | 0.00096734 | 0.0016125 | 0.0015223 | 0.00041171 | 0.00048493 | 0.00065709 | 0.00039038 | 0.00062308 | 0.00054825 | 0.00025344 | 0.00035466 | 0.00040828 | 0.00061426 | 0.0013695 | 0.0014483 | 0.00022948 | 0.00032015 | 0.00026976 | 3.6061e-05 | 0.0018385
Uncertainty | 0.034293 | 0.044031 | 0.034295 | 0.037555 | 0.049864 | 0.032546 | 0.021452 | 0.024344 | 0.028388 | 0.0080005 | 0.0068161 | 0.0097447 | 0.010208 | 0.0076455 | 0.0098347 | 0.0070135 | 0.0043299 | 0.007415 | 0.017359 | 0.0243 | 0.019273 | 0.0059517 | 0.0034058 | 0.0059419 | 0.00075747 | 0.031219
RSS(ME,PE) | 0.055811 |  |  | 0.059545 |  |  | 0.037397 |  |  | 0.011892 |  |  | 0.012457 |  |  | 0.0085867 |  |  | 0.031015 |  |  | 0.0068488
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.077691 | 0.06737 | 0.038694 | 0.084841 | 0.0762 | 0.037303 | 0.064933 | 0.055791 | 0.033222 | 0.046093 | 0.02736 | 0.037095 | 0.047362 | 0.029356 | 0.037166 | 0.046676 | 0.029104 | 0.036491 | 0.063883 | 0.058247 | 0.026236 | 0.045876 | 0.028081 | 0.036278 | 0.00075747 | 0.031219

## Mag Step Pos
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.008891 | -0.00076861 | 0.001359 | 0.0051765 | 0.0007457 | 0.0020482 | 0.0045406 | 0.003547 | -0.0004544 | 0.0028197 | -0.0005226 | 0.00041511 | 0.0023153 | -0.00079341 | 0.0013004 | 0.0029592 | -0.0022176 | 0.0014316 | 0.0036202 | 0.0011751 | 0.00098324 | 0.0018827 | -0.0011867 | 0.0010548 | -2.7394e-06 | 2.0378e-06
StDev Offset x 2 | 0.0097127 | 0.016182 | 0.011431 | 0.0052086 | 0.0078924 | 0.007157 | 0.0041572 | 0.0049095 | 0.0049605 | 0.0025688 | 0.0041052 | 0.0042743 | 0.0023086 | 0.0028167 | 0.003023 | 0.0021856 | 0.0022505 | 0.0024011 | 0.0039233 | 0.0059056 | 0.0046788 | 0.001537 | 0.0017038 | 0.0018608 | 0.00022785 | 0.0093271
RMS StDev x 2 | 0.0097127 | 0.016182 | 0.011431 | 0.0052086 | 0.0078924 | 0.007157 | 0.0041572 | 0.0049095 | 0.0049605 | 0.0025688 | 0.0041052 | 0.0042743 | 0.0023086 | 0.0028167 | 0.003023 | 0.0021856 | 0.0022505 | 0.0024011 | 0.0039233 | 0.0059056 | 0.0046788 | 0.001537 | 0.0017038 | 0.0018608 | 0.00022785 | 0.0093271
RMS Slope | 0.00096001 | 8.6026e-05 | 4.2947e-05 | 0.00043894 | 0.00022001 | 3.8711e-05 | 0.00049411 | 0.00021808 | 0.00050022 | 0.00028667 | 0.00017936 | 7.8179e-05 | 9.2147e-05 | 0.00025586 | 7.5217e-05 | 0.00053923 | 0.00091654 | 0.00016018 | 0.00025821 | 0.00011679 | 0.00014059 | 0.00012046 | 0.00027652 | 2.6515e-06 | 3.0988e-06 | 3.2449e-05
CDF(95) Slope | 0.0045601 | 0.00040862 | 0.000204 | 0.002085 | 0.001045 | 0.00018388 | 0.002347 | 0.0010359 | 0.002376 | 0.0013617 | 0.00085195 | 0.00037135 | 0.0004377 | 0.0012154 | 0.00035728 | 0.0025614 | 0.0043536 | 0.00076084 | 0.0012265 | 0.00055475 | 0.00066781 | 0.00057217 | 0.0013135 | 1.2594e-05 | 1.4719e-05 | 0.00015413
RMS Sine Ampl | 0.0015397 | 0.0028238 | 0.0018491 | 0.00074751 | 0.0012216 | 0.0011918 | 0.00075955 | 0.00082505 | 0.00086157 | 0.00034 | 0.00062986 | 0.00063737 | 0.0003263 | 0.00048637 | 0.00042134 | 0.00040391 | 0.00034683 | 0.00042711 | 0.00049116 | 0.0010198 | 0.00072232 | 0.00024122 | 0.00030371 | 0.00037747 | 2.3397e-05 | 0.0010475
CDF(95) Sin Ampl | 0.0015208 | 0.002789 | 0.0018263 | 0.00073831 | 0.0012065 | 0.0011771 | 0.0007502 | 0.00081489 | 0.00085096 | 0.00033582 | 0.00062211 | 0.00062953 | 0.00032228 | 0.00048038 | 0.00041615 | 0.00039894 | 0.00034256 | 0.00042185 | 0.00048511 | 0.0010072 | 0.00071343 | 0.00023825 | 0.00029997 | 0.00037283 | 2.3109e-05 | 0.0010346
Uncertainty | 0.034397 | 0.034793 | 0.026252 | 0.018417 | 0.018782 | 0.017723 | 0.015952 | 0.015217 | 0.012694 | 0.0096549 | 0.0091618 | 0.0099646 | 0.0076924 | 0.0065358 | 0.0081198 | 0.010291 | 0.0069795 | 0.0074165 | 0.013178 | 0.014548 | 0.011722 | 0.0057672 | 0.0038342 | 0.0051618 | 0.00049078 | 0.019845
RSS(ME,PE) | 0.043586 |  |  | 0.025824 |  |  | 0.019816 |  |  | 0.013536 |  |  | 0.010423 |  |  | 0.010184 |  |  | 0.018683 |  |  | 0.00643
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.069432 | 0.06173 | 0.031784 | 0.06572 | 0.060603 | 0.025425 | 0.056661 | 0.052455 | 0.021422 | 0.046545 | 0.028036 | 0.037153 | 0.046868 | 0.029087 | 0.03675 | 0.046996 | 0.029614 | 0.036491 | 0.058892 | 0.054899 | 0.021314 | 0.045815 | 0.028136 | 0.036158 | 0.00049078 | 0.019845

## Mag Step Neg
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0095964 | 0.0010398 | 0.00084624 | 0.0052805 | 0.0003079 | 0.0012458 | 0.0050557 | 0.0034174 | -0.00069523 | 0.0033418 | -0.00020891 | 0.00044363 | 0.0022902 | -0.00060139 | 0.0012293 | 0.0023925 | -0.00085991 | 0.00178 | 0.0041559 | 0.0016128 | 0.00046596 | 0.0017024 | -0.00056145 | 0.0011506 | 2.6171e-06 | -8.0677e-07
StDev Offset x 2 | 0.010198 | 0.017159 | 0.012244 | 0.0054467 | 0.0077642 | 0.0084637 | 0.0053038 | 0.006119 | 0.006418 | 0.0029545 | 0.0049892 | 0.0052515 | 0.0024154 | 0.0030829 | 0.0031523 | 0.0020555 | 0.0023694 | 0.0023061 | 0.0046117 | 0.0069563 | 0.0054126 | 0.0015717 | 0.0018685 | 0.0020126 | 0.00025669 | 0.010471
RMS StDev x 2 | 0.010198 | 0.017159 | 0.012244 | 0.0054467 | 0.0077642 | 0.0084637 | 0.0053038 | 0.006119 | 0.006418 | 0.0029545 | 0.0049892 | 0.0052515 | 0.0024154 | 0.0030829 | 0.0031523 | 0.0020555 | 0.0023694 | 0.0023061 | 0.0046117 | 0.0069563 | 0.0054126 | 0.0015717 | 0.0018685 | 0.0020126 | 0.00025669 | 0.010471
RMS Slope | 0.00049511 | 0.0019424 | 0.0010436 | 9.9711e-05 | 0.00075412 | 0.0010714 | 0.00050361 | 0.00094428 | 0.00031661 | 0.00039167 | 0.00022475 | 2.7472e-05 | 3.743e-05 | 5.6569e-05 | 0.00019089 | 6.0804e-05 | 0.00054576 | 0.00015931 | 7.3994e-05 | 0.00071229 | 0.00081015 | 7.4936e-06 | 8.8836e-05 | 1.2358e-06 | 3.3264e-06 | 4.3325e-05
CDF(95) Slope | 0.0023518 | 0.0092264 | 0.0049573 | 0.00047363 | 0.0035821 | 0.0050893 | 0.0023922 | 0.0044853 | 0.0015039 | 0.0018604 | 0.0010676 | 0.00013049 | 0.00017779 | 0.0002687 | 0.00090673 | 0.00028882 | 0.0025924 | 0.00075671 | 0.00035147 | 0.0033834 | 0.0038482 | 3.5594e-05 | 0.00042197 | 5.8701e-06 | 1.58e-05 | 0.00020579
RMS Sine Ampl | 0.0011977 | 0.0028354 | 0.0019982 | 0.00065565 | 0.00092648 | 0.0011103 | 0.0010779 | 0.0013862 | 0.0011081 | 0.00043238 | 0.00096756 | 0.00092351 | 0.00043822 | 0.00058534 | 0.00067165 | 0.0002553 | 0.00045461 | 0.0004104 | 0.00072502 | 0.0010183 | 0.00080892 | 0.0003047 | 0.00038116 | 0.00030336 | 2.9192e-05 | 0.0014915
CDF(95) Sin Ampl | 0.001183 | 0.0028005 | 0.0019736 | 0.00064758 | 0.00091507 | 0.0010966 | 0.0010646 | 0.0013691 | 0.0010944 | 0.00042705 | 0.00095565 | 0.00091214 | 0.00043283 | 0.00057813 | 0.00066338 | 0.00025216 | 0.00044901 | 0.00040535 | 0.00071609 | 0.0010057 | 0.00079897 | 0.00030095 | 0.00037646 | 0.00029962 | 2.8832e-05 | 0.0014732
Uncertainty | 0.033526 | 0.047384 | 0.032265 | 0.017295 | 0.020334 | 0.024359 | 0.01912 | 0.02151 | 0.014739 | 0.011538 | 0.011793 | 0.011989 | 0.0077315 | 0.0064113 | 0.009104 | 0.0070445 | 0.0069203 | 0.0075543 | 0.014447 | 0.019914 | 0.015938 | 0.0051824 | 0.0039739 | 0.0054813 | 0.00056063 | 0.02262
RSS(ME,PE) | 0.057327 |  |  | 0.03173 |  |  | 0.026075 |  |  | 0.016817 |  |  | 0.011135 |  |  | 0.010245 |  |  | 0.025507 |  |  | 0.0067703
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.078787 | 0.069608 | 0.036908 | 0.068258 | 0.061102 | 0.030425 | 0.059141 | 0.054614 | 0.022694 | 0.047602 | 0.029003 | 0.037747 | 0.047031 | 0.029059 | 0.03698 | 0.047009 | 0.0296 | 0.03652 | 0.061398 | 0.056558 | 0.023894 | 0.045864 | 0.028155 | 0.036205 | 0.00056063 | 0.02262

## TypeB
Phase | Total % TVE | Column1 | gain factor uncertainty | HP3458 RMS uncertainty | Sin (delay uncertainty) | CT gain uncertainty | Delay Estimate
VA | 0.05259% |  | 0.0005099 | 1e-05 | 0.0001038 | 0 | 7.5393e-05
VB | 0.05909% |  | 0.00057619 | 1e-05 | 0.0001069 | 0 | 7.5393e-05
VC | 0.05169% |  | 0.000502 | 1e-05 | 9.7171e-05 | 0 | 7.5393e-05
IA | 0.03581% |  | 0.00024322 | 1e-05 | 0.00013175 | 2.1749e-05 | 0.00022618
IB | 0.03728% |  | 0.00026436 | 1e-05 | 0.00013224 | 1.907e-05 | 0.00022618
IC | 0.03749% |  | 0.00026771 | 1e-05 | 0.00013112 | 2.0091e-05 | 0.00022618
[6 empty] | F0 | Dly Est
[6 empty] | 60 | 2e-07
6e-07
Date: 2015 / 01 / 28