## FreqRng
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.010798 | 0.00054516 | 0.0033207 | 0.011791 | 0.0031996 | 0.0021768 | 0.012087 | 0.0052295 | 0.0011152 | 0.013195 | 0.0053903 | 0.0016792 | 0.011631 | 0.0025147 | 0.0019275 | 0.011438 | 0.0023216 | 0.0028251 | 0.010387 | 0.0029921 | 0.0021369 | 0.011689 | 0.0034543 | 0.0024762 | 4.1789e-07 | 1.7682e-08
StDev Offset x 2 | 0.0023206 | 0.0014244 | 0.0013753 | 0.0015903 | 0.0009075 | 0.0011837 | 0.001423 | 0.0012152 | 0.0012174 | 0.0046397 | 0.0013849 | 0.018416 | 0.0049869 | 0.0014023 | 0.019069 | 0.0051428 | 0.0012382 | 0.018681 | 0.0010183 | 0.00076148 | 0.00097141 | 0.0049406 | 0.0012846 | 0.018717 | 1.0745e-05 | 1.1961e-06
RMS StDev x 2 | 0.0097503 | 0.0064506 | 0.012094 | 0.011172 | 0.0061008 | 0.014055 | 0.0096986 | 0.0055101 | 0.012428 | 0.0070229 | 0.0038319 | 0.0084379 | 0.0054341 | 0.0029461 | 0.006082 | 0.0052937 | 0.0025529 | 0.0058797 | 0.0063862 | 0.0034976 | 0.0074424 | 0.0036577 | 0.0018701 | 0.0041217 | 0.0002325 | 0.00019153
RMS Slope | 0.00025953 | 0.00032814 | 0.00035621 | 0.00035157 | 0.00029299 | 0.00037792 | 0.0002613 | 0.0002959 | 0.00028365 | 0.00019834 | 0.00018127 | 0.00028178 | 0.00014555 | 0.00014688 | 0.00015892 | 0.00011816 | 0.00012984 | 0.00016076 | 0.00016313 | 0.00018267 | 0.0001797 | 9.393e-05 | 9.0862e-05 | 0.00012545 | 3.1248e-06 | 7.3883e-07
CDF(95) Slope | 0.0012328 | 0.0015586 | 0.001692 | 0.00167 | 0.0013917 | 0.0017951 | 0.0012412 | 0.0014055 | 0.0013473 | 0.0009421 | 0.00086102 | 0.0013385 | 0.00069136 | 0.00069767 | 0.00075487 | 0.00056128 | 0.00061676 | 0.00076363 | 0.00077485 | 0.00086766 | 0.00085358 | 0.00044617 | 0.00043159 | 0.0005959 | 1.4843e-05 | 3.5094e-06
RMS Sine Ampl | 0.0060049 | 0.0018433 | 0.01452 | 0.0048537 | 0.0016223 | 0.014659 | 0.0044007 | 0.0014896 | 0.014514 | 0.0088338 | 0.0010505 | 0.014581 | 0.010063 | 0.00078972 | 0.014515 | 0.010104 | 0.00072389 | 0.014527 | 0.0059529 | 0.00098028 | 0.014531 | 0.0099558 | 0.00051931 | 0.014532 | 5.3052e-05 | 5.0268e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0059309 | 0.0018206 | 0.014341 | 0.004794 | 0.0016023 | 0.014478 | 0.0043465 | 0.0014712 | 0.014335 | 0.0087251 | 0.0010376 | 0.014401 | 0.0099395 | 0.00078 | 0.014336 | 0.0099799 | 0.00071498 | 0.014348 | 0.0058796 | 0.00096821 | 0.014352 | 0.0098332 | 0.00051292 | 0.014353 | 5.2399e-05 | 4.9649e-05
Uncertainty | 0.030033 | 0.0118 | 0.032823 | 0.031018 | 0.013202 | 0.033689 | 0.028796 | 0.014832 | 0.030443 | 0.034525 | 0.012506 | 0.044272 | 0.032683 | 0.0083407 | 0.042169 | 0.032416 | 0.0074444 | 0.042498 | 0.024446 | 0.009087 | 0.025756 | 0.030567 | 0.0075535 | 0.040264 | 0.00031091 | 0.0002459
RSS(ME,PE) | 0.03488 |  |  | 0.036183 |  |  | 0.033864 |  |  | 0.046005 |  |  | 0.042986 |  |  | 0.043145 |  |  | 0.027312 |  |  | 0.040966
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.064325 | 0.052338 | 0.037396 | 0.070438 | 0.059113 | 0.038305 | 0.062964 | 0.052345 | 0.034994 | 0.064028 | 0.0293 | 0.056931 | 0.062736 | 0.029545 | 0.055343 | 0.062979 | 0.029727 | 0.055522 | 0.06217 | 0.053711 | 0.03131 | 0.061122 | 0.028879 | 0.05387 | 0.00031091 | 0.0002459

## MagRng
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.010772 | 0.0004965 | 0.0037405 | 0.011574 | 0.0030726 | 0.0016857 | 0.012032 | 0.0055487 | 0.0011086 | 0.012193 | 0.0055085 | 0.0019794 | 0.010162 | 0.0030697 | 0.0016971 | 0.010183 | 0.0026629 | 0.00251 | 0.01027 | 0.0030168 | 0.0021665 | 0.010459 | 0.0034927 | 0.0019894 | 1.1423e-05 | 1.2836e-07
StDev Offset x 2 | 0.0023679 | 0.0036554 | 0.0022546 | 0.0030513 | 0.0051396 | 0.002165 | 0.0035886 | 0.0037804 | 0.003714 | 0.021596 | 0.022389 | 0.0029561 | 0.012151 | 0.012176 | 0.0015977 | 0.0098011 | 0.0097231 | 0.0033712 | 0.0025938 | 0.0039632 | 0.0020346 | 0.012621 | 0.014242 | 0.0021413 | 2.5997e-05 | 1.1731e-06
RMS StDev x 2 | 0.0092992 | 0.0046784 | 0.01119 | 0.0098705 | 0.0057969 | 0.01243 | 0.0091969 | 0.0056947 | 0.011494 | 0.0094351 | 0.0064914 | 0.014134 | 0.0082534 | 0.0059031 | 0.012904 | 0.0082059 | 0.0051485 | 0.012179 | 0.0056716 | 0.0031506 | 0.0066499 | 0.0051241 | 0.0034786 | 0.0077118 | 0.00027345 | 0.00022529
RMS Slope | 0.00037172 | 0.00036612 | 0.00051465 | 0.00043034 | 0.00044343 | 0.00056793 | 0.00023367 | 0.00034921 | 0.00046812 | 0.00038093 | 0.00032789 | 0.0003185 | 0.00022529 | 0.00025553 | 0.00036993 | 0.00025328 | 0.00019167 | 0.00057083 | 0.0001985 | 0.00022821 | 0.00029581 | 0.00024005 | 0.00014491 | 0.0002942 | 6.2198e-06 | 1.3109e-06
CDF(95) Slope | 0.0017656 | 0.0017391 | 0.0024446 | 0.0020441 | 0.0021063 | 0.0026977 | 0.00111 | 0.0016588 | 0.0022236 | 0.0018094 | 0.0015575 | 0.0015129 | 0.0010701 | 0.0012138 | 0.0017572 | 0.0012031 | 0.00091045 | 0.0027114 | 0.00094287 | 0.001084 | 0.0014051 | 0.0011403 | 0.00068834 | 0.0013974 | 2.9544e-05 | 6.2266e-06
RMS Sine Ampl | 0.006307 | 0.0013917 | 0.014874 | 0.0049027 | 0.0018715 | 0.014671 | 0.0048082 | 0.0021582 | 0.014314 | 0.0051193 | 0.0018363 | 0.014495 | 0.005834 | 0.0018559 | 0.014662 | 0.0062153 | 0.0015667 | 0.014393 | 0.0060049 | 0.0009286 | 0.014587 | 0.0059168 | 0.0010247 | 0.01446 | 6.9852e-05 | 6.5207e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0062294 | 0.0013746 | 0.014691 | 0.0048424 | 0.0018485 | 0.01449 | 0.004749 | 0.0021316 | 0.014138 | 0.0050562 | 0.0018137 | 0.014316 | 0.0057622 | 0.0018331 | 0.014482 | 0.0061388 | 0.0015474 | 0.014216 | 0.005931 | 0.00091717 | 0.014407 | 0.0058439 | 0.0010121 | 0.014282 | 6.8992e-05 | 6.4405e-05
Uncertainty | 0.030434 | 0.011944 | 0.034321 | 0.031382 | 0.017964 | 0.033468 | 0.030676 | 0.018814 | 0.032678 | 0.05009 | 0.03776 | 0.034899 | 0.037399 | 0.024195 | 0.032438 | 0.035532 | 0.019992 | 0.034988 | 0.025409 | 0.012132 | 0.026663 | 0.035188 | 0.022914 | 0.027522 | 0.00040941 | 0.00029722
RSS(ME,PE) | 0.03634 |  |  | 0.037984 |  |  | 0.037707 |  |  | 0.051418 |  |  | 0.040467 |  |  | 0.040297 |  |  | 0.029293 |  |  | 0.035812
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.065128 | 0.05237 | 0.038717 | 0.07138 | 0.060355 | 0.038111 | 0.065112 | 0.053609 | 0.036955 | 0.068022 | 0.04613 | 0.04999 | 0.061037 | 0.037266 | 0.048341 | 0.061063 | 0.035043 | 0.050007 | 0.063066 | 0.054309 | 0.03206 | 0.057794 | 0.036083 | 0.045147 | 0.00040941 | 0.00029722

## Harmonics
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.0097491 | 0.000576 | 0.0032164 | 0.0062669 | 0.0026267 | 0.0012943 | 0.0067846 | 0.0048202 | 0.0015916 | 0.0035741 | 0.001763 | 0.0019229 | 0.0030827 | 0.00073749 | 0.0015039 | 0.0026711 | 0.00033618 | 0.0012557 | 0.0051868 | 0.0026596 | 0.0020966 | 0.0022751 | 0.00099133 | 0.001564 | 2.6342e-05 | 1.6739e-08
StDev Offset x 2 | 0.0035299 | 0.0013253 | 0.0023976 | 0.0014288 | 0.00092366 | 0.002036 | 0.0015442 | 0.0014449 | 0.0018405 | 0.00048885 | 0.00054091 | 0.0017173 | 0.00040204 | 0.0005669 | 0.0017566 | 0.001307 | 0.00063588 | 0.002617 | 0.00086592 | 0.00071655 | 0.0018604 | 0.00061452 | 0.00034165 | 0.0018394 | 1.9756e-05 | 1.2131e-06
RMS StDev x 2 | 0.011608 | 0.0083256 | 0.01999 | 0.0067456 | 0.0053477 | 0.011693 | 0.0052895 | 0.003905 | 0.0093641 | 0.0036202 | 0.0025277 | 0.0055379 | 0.0034137 | 0.0027041 | 0.0052973 | 0.0032685 | 0.0022439 | 0.004988 | 0.00506 | 0.0035122 | 0.0083333 | 0.0022749 | 0.0014766 | 0.0030738 | 0.00021002 | 0.00017756
RMS Slope | 0.00060614 | 0.00056443 | 0.00079691 | 0.00029918 | 0.00044988 | 0.00054386 | 0.00034216 | 0.00031894 | 0.00049564 | 0.00016841 | 0.00018747 | 0.00029778 | 0.00016141 | 0.00015919 | 0.0003201 | 0.00016789 | 0.00017529 | 0.00038778 | 0.0002017 | 0.00023409 | 0.00039929 | 0.00011611 | 8.7049e-05 | 0.00027981 | 4.5648e-06 | 1.5905e-06
CDF(95) Slope | 0.0028792 | 0.002681 | 0.0037853 | 0.0014211 | 0.0021369 | 0.0025833 | 0.0016253 | 0.001515 | 0.0023543 | 0.00079993 | 0.00089051 | 0.0014144 | 0.00076669 | 0.00075616 | 0.0015205 | 0.00079746 | 0.00083261 | 0.001842 | 0.00095809 | 0.0011119 | 0.0018966 | 0.00055154 | 0.00041348 | 0.0013291 | 2.1683e-05 | 7.5549e-06
RMS Sine Ampl | 0.002769 | 0.0030972 | 0.0055478 | 0.0016898 | 0.0016744 | 0.0030956 | 0.0013194 | 0.0013391 | 0.0029587 | 0.00090964 | 0.00084694 | 0.0014752 | 0.00087295 | 0.00084406 | 0.0014058 | 0.00080647 | 0.0007538 | 0.0013151 | 0.0012912 | 0.0012784 | 0.0023291 | 0.000592 | 0.00049335 | 0.00083126 | 6.111e-05 | 5.7227e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0027349 | 0.0030591 | 0.0054795 | 0.001669 | 0.0016538 | 0.0030575 | 0.0013031 | 0.0013226 | 0.0029223 | 0.00089844 | 0.00083651 | 0.001457 | 0.0008622 | 0.00083366 | 0.0013885 | 0.00079654 | 0.00074452 | 0.0012989 | 0.0012753 | 0.0012626 | 0.0023005 | 0.00058471 | 0.00048727 | 0.00082102 | 6.0358e-05 | 5.6523e-05
Uncertainty | 0.030501 | 0.015967 | 0.034869 | 0.017531 | 0.012689 | 0.020664 | 0.016547 | 0.013008 | 0.018073 | 0.0093816 | 0.0065587 | 0.01205 | 0.0085274 | 0.0055983 | 0.011467 | 0.0088407 | 0.0047931 | 0.012002 | 0.013346 | 0.0092629 | 0.016487 | 0.0063008 | 0.0037104 | 0.0086273 | 0.00033816 | 0.00024287
RSS(ME,PE) | 0.038351 |  |  | 0.024249 |  |  | 0.022267 |  |  | 0.013719 |  |  | 0.01276 |  |  | 0.012923 |  |  | 0.018911 |  |  | 0.0093913
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.066271 | 0.053432 | 0.039204 | 0.065118 | 0.059 | 0.027556 | 0.057564 | 0.051857 | 0.024988 | 0.046598 | 0.027297 | 0.037766 | 0.047442 | 0.02889 | 0.037631 | 0.047665 | 0.029177 | 0.037692 | 0.058964 | 0.053741 | 0.024264 | 0.046324 | 0.028119 | 0.036813 | 0.00033816 | 0.00024287

## OOB
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.012412 | 0.0012107 | 0.0041777 | 0.012203 | 0.0040016 | 0.0020215 | 0.013051 | 0.0061153 | 0.0018765 | 0.011385 | 0.0050631 | 0.0021534 | 0.010477 | 0.0032554 | 0.0019666 | 0.010173 | 0.0028421 | 0.00095458 | 0.011089 | 0.0037708 | 0.002812 | 0.01032 | 0.0037355 | 0.0016931 | 3.257e-05 | -5.1258e-10
StDev Offset x 2 | 0.011067 | 0.0017202 | 0.014449 | 0.010379 | 0.00091011 | 0.014479 | 0.011146 | 0.0012371 | 0.014528 | 0.0086896 | 0.00066621 | 0.014526 | 0.0090025 | 0.00067218 | 0.014478 | 0.0095006 | 0.0010533 | 0.014647 | 0.0087926 | 0.00069843 | 0.014422 | 0.0090631 | 0.00056459 | 0.014517 | 3.4861e-05 | 2.116e-06
RMS StDev x 2 | 0.016288 | 0.012092 | 0.022889 | 0.014703 | 0.01125 | 0.019319 | 0.015044 | 0.012185 | 0.020456 | 0.0072125 | 0.0049631 | 0.0088395 | 0.007565 | 0.0053496 | 0.0091142 | 0.007011 | 0.0046621 | 0.0082166 | 0.009741 | 0.0069734 | 0.012124 | 0.0045416 | 0.0029591 | 0.0051996 | 0.00037581 | 0.00029328
RMS Slope | 0.0014493 | 0.00062458 | 0.0017297 | 0.0014854 | 0.00051107 | 0.0016942 | 0.0013854 | 0.0004699 | 0.0017053 | 0.0013454 | 0.00022369 | 0.0015988 | 0.0013882 | 0.00023575 | 0.0016525 | 0.0014155 | 0.00022139 | 0.0016175 | 0.0013925 | 0.00030708 | 0.0016352 | 0.0013634 | 0.00014515 | 0.001609 | 7.2648e-06 | 2.2039e-06
CDF(95) Slope | 0.0068841 | 0.0029668 | 0.0082158 | 0.0070557 | 0.0024276 | 0.0080476 | 0.0065808 | 0.002232 | 0.0081002 | 0.0063908 | 0.0010625 | 0.0075945 | 0.0065939 | 0.0011198 | 0.0078493 | 0.0067238 | 0.0010516 | 0.0076833 | 0.0066144 | 0.0014586 | 0.007767 | 0.0064761 | 0.00068948 | 0.0076426 | 3.4508e-05 | 1.0469e-05
RMS Sine Ampl | 0.00673 | 0.0031199 | 0.014928 | 0.0058227 | 0.0028683 | 0.014844 | 0.0055807 | 0.00319 | 0.014669 | 0.0062477 | 0.0013241 | 0.014572 | 0.0066752 | 0.0012901 | 0.014563 | 0.0067716 | 0.0012672 | 0.014606 | 0.0064762 | 0.0017628 | 0.014582 | 0.0068355 | 0.000782 | 0.01455 | 9.1642e-05 | 8.5085e-05
CDF(95) Sin Ampl | 0.0066471 | 0.0030815 | 0.014744 | 0.005751 | 0.0028329 | 0.014661 | 0.005512 | 0.0031507 | 0.014488 | 0.0061707 | 0.0013078 | 0.014393 | 0.006593 | 0.0012743 | 0.014384 | 0.0066882 | 0.0012516 | 0.014426 | 0.0063964 | 0.0017411 | 0.014402 | 0.0067513 | 0.00077237 | 0.014371 | 9.0514e-05 | 8.4038e-05
Uncertainty | 0.053299 | 0.021071 | 0.064476 | 0.050091 | 0.021422 | 0.058528 | 0.051334 | 0.02492 | 0.059449 | 0.039849 | 0.013063 | 0.047506 | 0.040232 | 0.011671 | 0.047792 | 0.040096 | 0.010861 | 0.045927 | 0.042634 | 0.014642 | 0.051527 | 0.037152 | 0.0087211 | 0.043423 | 0.00056826 | 0.00038991
RSS(ME,PE) | 0.067832 |  |  | 0.062326 |  |  | 0.064461 |  |  | 0.04927 |  |  | 0.049196 |  |  | 0.047194 |  |  | 0.053567 |  |  | 0.04429
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.086731 | 0.055172 | 0.06692 | 0.086815 | 0.061473 | 0.061302 | 0.083504 | 0.056045 | 0.061903 | 0.066413 | 0.029542 | 0.059481 | 0.067143 | 0.030652 | 0.059738 | 0.065819 | 0.030761 | 0.058189 | 0.077386 | 0.054924 | 0.054515 | 0.063398 | 0.029206 | 0.05627 | 0.00056826 | 0.00038991

## FreqRamp Pos
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.011166 | 0.00055549 | 0.0038713 | 0.010464 | 0.0023781 | 0.0025864 | 0.011459 | 0.005234 | 0.0023709 | 0.013701 | 0.0040232 | 0.0024507 | 0.013022 | 0.0017569 | 0.0023917 | 0.013158 | 0.0022199 | 0.0031531 | 0.01029 | 0.0027034 | 0.0029429 | 0.013165 | 0.0026672 | 0.0026651 | 4.1674e-06 | -4.0772e-06
StDev Offset x 2 | 0.0093769 | 0.0072415 | 0.010497 | 0.0057537 | 0.0053062 | 0.0061489 | 0.0051214 | 0.004363 | 0.0052894 | 0.011207 | 0.0024302 | 0.0037896 | 0.0097972 | 0.0027584 | 0.003922 | 0.012335 | 0.0025281 | 0.0036521 | 0.004985 | 0.0031395 | 0.005049 | 0.0094561 | 0.0015678 | 0.0031673 | 0.00018944 | 0.0093444
RMS StDev x 2 | 0.0093769 | 0.0072415 | 0.010497 | 0.0057537 | 0.0053062 | 0.0061489 | 0.0051214 | 0.004363 | 0.0052894 | 0.011207 | 0.0024302 | 0.0037896 | 0.0097972 | 0.0027584 | 0.003922 | 0.012335 | 0.0025281 | 0.0036521 | 0.004985 | 0.0031395 | 0.005049 | 0.0094561 | 0.0015678 | 0.0031673 | 0.00018944 | 0.0093444
RMS Slope | 0.00046534 | 0.00020517 | 0.00090425 | 0.00033018 | 0.00011398 | 0.00083017 | 0.00033936 | 0.00014229 | 0.00077195 | 0.00084136 | 0.00028917 | 0.0039177 | 0.00082129 | 0.00026265 | 0.0039546 | 0.00093481 | 0.000153 | 0.003942 | 0.00038908 | 0.00015379 | 0.00083544 | 0.00087592 | 0.0002349 | 0.0039381 | 6.7243e-07 | 6.5772e-06
CDF(95) Slope | 0.0022104 | 0.00097455 | 0.0042952 | 0.0015684 | 0.00054139 | 0.0039433 | 0.001612 | 0.00067587 | 0.0036668 | 0.0039965 | 0.0013736 | 0.018609 | 0.0039011 | 0.0012476 | 0.018784 | 0.0044404 | 0.00072675 | 0.018725 | 0.0018481 | 0.00073053 | 0.0039683 | 0.0041606 | 0.0011158 | 0.018706 | 3.194e-06 | 3.1242e-05
RMS Sine Ampl | 0.0056832 | 0.0016386 | 0.014531 | 0.0061966 | 0.00097169 | 0.014462 | 0.0055115 | 0.0010352 | 0.014608 | 0.0077285 | 0.00042668 | 0.014588 | 0.0083153 | 0.00054028 | 0.014506 | 0.0082484 | 0.00050263 | 0.014472 | 0.006485 | 0.00082887 | 0.014534 | 0.0081771 | 0.00028471 | 0.014522 | 2.72e-05 | 0.0014305
CDF(95) Sin Ampl | 0.0056132 | 0.0016184 | 0.014352 | 0.0061203 | 0.00095972 | 0.014284 | 0.0054437 | 0.0010224 | 0.014428 | 0.0076333 | 0.00042142 | 0.014409 | 0.0082129 | 0.00053363 | 0.014327 | 0.0081469 | 0.00049644 | 0.014293 | 0.0064052 | 0.00081866 | 0.014355 | 0.0080764 | 0.00028121 | 0.014343 | 2.6865e-05 | 0.0014129
Uncertainty | 0.037743 | 0.017632 | 0.043512 | 0.02966 | 0.014492 | 0.033111 | 0.028757 | 0.015658 | 0.031044 | 0.047745 | 0.010679 | 0.043048 | 0.04473 | 0.0090548 | 0.043347 | 0.050416 | 0.0084993 | 0.043475 | 0.028514 | 0.010532 | 0.031364 | 0.044314 | 0.0071998 | 0.042049 | 0.00041311 | 0.020129
RSS(ME,PE) | 0.046948 |  |  | 0.036144 |  |  | 0.034769 |  |  | 0.044353 |  |  | 0.044283 |  |  | 0.044298 |  |  | 0.033085 |  |  | 0.042661
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.071591 | 0.053952 | 0.047057 | 0.070418 | 0.059414 | 0.037798 | 0.063456 | 0.052585 | 0.035518 | 0.062852 | 0.028568 | 0.055984 | 0.063631 | 0.029754 | 0.056246 | 0.063775 | 0.030009 | 0.056274 | 0.064913 | 0.053974 | 0.036064 | 0.062271 | 0.028788 | 0.055217 | 0.00041311 | 0.020129

## FreqRamp Neg
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.010681 | -0.0003932 | -0.00097029 | 0.010859 | 0.0023978 | -0.0022291 | 0.011624 | 0.0050703 | -0.0022418 | 0.014573 | 0.0039873 | -0.0017432 | 0.014 | 0.0018187 | -0.0017818 | 0.01428 | 0.0025062 | -0.0014284 | 0.010274 | 0.0023854 | -0.0018138 | 0.014159 | 0.0027773 | -0.0016512 | -7.2228e-06 | 2.001e-05
StDev Offset x 2 | 0.0075372 | 0.0067743 | 0.0084696 | 0.0058817 | 0.0058413 | 0.0060695 | 0.0050965 | 0.0044224 | 0.0048393 | 0.010974 | 0.0027325 | 0.0035722 | 0.011712 | 0.0030359 | 0.0036149 | 0.011449 | 0.0027261 | 0.0034089 | 0.0040945 | 0.0030861 | 0.004016 | 0.011206 | 0.00161 | 0.0025917 | 0.00026547 | 0.013346
RMS StDev x 2 | 0.0075372 | 0.0067743 | 0.0084696 | 0.0058817 | 0.0058413 | 0.0060695 | 0.0050965 | 0.0044224 | 0.0048393 | 0.010974 | 0.0027325 | 0.0035722 | 0.011712 | 0.0030359 | 0.0036149 | 0.011449 | 0.0027261 | 0.0034089 | 0.0040945 | 0.0030861 | 0.004016 | 0.011206 | 0.00161 | 0.0025917 | 0.00026547 | 0.013346
RMS Slope | 7.4049e-06 | 4.7487e-05 | 0.0012722 | 4.0371e-05 | 2.1891e-05 | 0.0013698 | 2.9523e-06 | 0.0001378 | 0.0013233 | 0.00037713 | 0.00023661 | 0.0043935 | 0.00045908 | 0.00015789 | 0.0044594 | 0.00037977 | 0.00016014 | 0.0045269 | 3.6882e-05 | 3.7338e-05 | 0.0013218 | 0.00040922 | 0.00018488 | 0.00446 | 1.4317e-07 | 1.1507e-05
CDF(95) Slope | 3.5173e-05 | 0.00022556 | 0.0060431 | 0.00019176 | 0.00010398 | 0.0065064 | 1.4023e-05 | 0.00065454 | 0.0062859 | 0.0017914 | 0.0011239 | 0.020869 | 0.0021806 | 0.00074999 | 0.021182 | 0.0018039 | 0.00076067 | 0.021503 | 0.00017519 | 0.00017736 | 0.0062786 | 0.0019438 | 0.00087817 | 0.021185 | 6.8005e-07 | 5.466e-05
RMS Sine Ampl | 0.0057291 | 0.0011517 | 0.014308 | 0.006276 | 0.0012398 | 0.014641 | 0.0058533 | 0.00071818 | 0.014529 | 0.0080106 | 0.00064282 | 0.014483 | 0.0086717 | 0.00045698 | 0.014523 | 0.0084124 | 0.00051119 | 0.014545 | 0.0065358 | 0.00047098 | 0.014491 | 0.0084723 | 0.00021949 | 0.014517 | 4.5637e-05 | 0.0025
CDF(95) Sin Ampl | 0.0056586 | 0.0011376 | 0.014131 | 0.0061987 | 0.0012245 | 0.014461 | 0.0057812 | 0.00070934 | 0.01435 | 0.0079119 | 0.0006349 | 0.014304 | 0.008565 | 0.00045136 | 0.014344 | 0.0083089 | 0.0005049 | 0.014366 | 0.0064553 | 0.00046518 | 0.014313 | 0.008368 | 0.00021679 | 0.014338 | 4.5075e-05 | 0.0024692
Uncertainty | 0.031449 | 0.014518 | 0.036143 | 0.029013 | 0.015409 | 0.030877 | 0.027612 | 0.015279 | 0.028072 | 0.046225 | 0.011211 | 0.040575 | 0.048169 | 0.0090918 | 0.040974 | 0.04729 | 0.0092238 | 0.041258 | 0.025093 | 0.0092001 | 0.026809 | 0.046882 | 0.0070922 | 0.039055 | 0.00056947 | 0.029237
RSS(ME,PE) | 0.03895 |  |  | 0.034508 |  |  | 0.031961 |  |  | 0.042095 |  |  | 0.041971 |  |  | 0.042276 |  |  | 0.028344 |  |  | 0.039694
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.06662 | 0.053017 | 0.040342 | 0.069593 | 0.059644 | 0.035857 | 0.061962 | 0.052473 | 0.032952 | 0.06128 | 0.028771 | 0.054106 | 0.062044 | 0.029765 | 0.054438 | 0.062387 | 0.030222 | 0.054578 | 0.06263 | 0.05373 | 0.032181 | 0.060277 | 0.028761 | 0.052972 | 0.00056947 | 0.029237

## PM
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.012609 | -0.0017767 | 0.0014498 | 0.01275 | 0.00073642 | -0.00016555 | 0.015984 | 0.0036084 | -0.0013157 | 0.012221 | 0.0018504 | 0.00026887 | 0.012291 | -0.0005528 | -0.000226 | 0.011978 | -0.0010114 | 0.00094678 | 0.012201 | 0.00080877 | 1.2379e-05 | 0.011839 | 9.6567e-05 | 0.000305 | 1.1846e-05 | -0.00028312
StDev Offset x 2 | 0.0062619 | 0.0008091 | 0.018575 | 0.0066064 | 0.0010275 | 0.018338 | 0.0068153 | 0.0013009 | 0.018883 | 0.0066518 | 0.00058202 | 0.018537 | 0.0066905 | 0.00046767 | 0.018474 | 0.0064465 | 0.00040907 | 0.018659 | 0.0067892 | 0.00060147 | 0.018588 | 0.0066913 | 0.00026113 | 0.018553 | 4.8154e-05 | 0.00089146
RMS StDev x 2 | 0.013077 | 0.0064511 | 0.015724 | 0.013295 | 0.0068552 | 0.016248 | 0.016932 | 0.010103 | 0.022991 | 0.013059 | 0.0033578 | 0.015727 | 0.013235 | 0.0039257 | 0.016023 | 0.013404 | 0.0030364 | 0.015822 | 0.013289 | 0.0046787 | 0.016032 | 0.013284 | 0.0019144 | 0.015592 | 0.00027214 | 0.023196
RMS Slope | 0.00040983 | 0.00018479 | 0.00073388 | 0.00036347 | 0.00016658 | 0.00068161 | 0.00053202 | 0.00025738 | 0.00081208 | 0.00035804 | 8.5739e-05 | 0.00069032 | 0.00037563 | 0.00010967 | 0.00068769 | 0.00035399 | 9.1002e-05 | 0.00071098 | 0.00038131 | 0.00010337 | 0.00069844 | 0.00036834 | 5.8437e-05 | 0.00069313 | 4.4167e-06 | 0.00024012
CDF(95) Slope | 0.0019467 | 0.00087777 | 0.0034859 | 0.0017265 | 0.00079127 | 0.0032377 | 0.0025271 | 0.0012225 | 0.0038574 | 0.0017007 | 0.00040726 | 0.003279 | 0.0017842 | 0.00052092 | 0.0032665 | 0.0016815 | 0.00043226 | 0.0033772 | 0.0018112 | 0.00049101 | 0.0033176 | 0.0017496 | 0.00027758 | 0.0032924 | 2.0979e-05 | 0.0011406
RMS Sine Ampl | 0.0079296 | 0.001473 | 0.014652 | 0.0077473 | 0.0015578 | 0.01444 | 0.0069126 | 0.0023322 | 0.014812 | 0.0080067 | 0.00079167 | 0.014456 | 0.008191 | 0.00090455 | 0.014571 | 0.0080592 | 0.00069073 | 0.014543 | 0.0079756 | 0.0011065 | 0.014567 | 0.0082537 | 0.00046638 | 0.014519 | 0.00028089 | 0.0081989
CDF(95) Sin Ampl | 0.007832 | 0.0014549 | 0.014472 | 0.007652 | 0.0015386 | 0.014262 | 0.0068275 | 0.0023035 | 0.014629 | 0.0079081 | 0.00078193 | 0.014278 | 0.0080902 | 0.00089342 | 0.014391 | 0.0079599 | 0.00068222 | 0.014364 | 0.0078774 | 0.0010929 | 0.014387 | 0.0081521 | 0.00046064 | 0.01434 | 0.00027743 | 0.0080979
Uncertainty | 0.041726 | 0.0078161 | 0.053706 | 0.04203 | 0.010949 | 0.051921 | 0.049086 | 0.018538 | 0.059045 | 0.04154 | 0.0069793 | 0.05209 | 0.042091 | 0.0052549 | 0.051929 | 0.04147 | 0.0035485 | 0.053169 | 0.041968 | 0.0076729 | 0.052337 | 0.041716 | 0.0030104 | 0.052082 | 0.00063056 | 0.033042
RSS(ME,PE) | 0.054272 |  |  | 0.053063 |  |  | 0.061887 |  |  | 0.052556 |  |  | 0.052194 |  |  | 0.053287 |  |  | 0.052896 |  |  | 0.052169
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.076594 | 0.051586 | 0.056617 | 0.080423 | 0.05865 | 0.055028 | 0.081534 | 0.053513 | 0.061515 | 0.068886 | 0.027401 | 0.063202 | 0.06937 | 0.028826 | 0.063097 | 0.070316 | 0.028998 | 0.064059 | 0.076923 | 0.05349 | 0.055281 | 0.069133 | 0.028035 | 0.063193 | 0.00063056 | 0.033042

## AM
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.013582 | -0.00023971 | 0.0043812 | 0.013543 | 0.0021898 | 0.0031331 | 0.013797 | 0.0043265 | 0.0019586 | 0.013597 | 0.0034162 | 0.0029052 | 0.013341 | 0.0017009 | 0.0027864 | 0.013471 | 0.0019266 | 0.0035008 | 0.013193 | 0.0020954 | 0.0032553 | 0.013363 | 0.0023119 | 0.003101 | 2.6891e-06 | -0.00011949
StDev Offset x 2 | 0.01639 | 0.0025269 | 0.0065396 | 0.016621 | 0.0021711 | 0.0066438 | 0.016301 | 0.0023347 | 0.0058789 | 0.016258 | 0.0022814 | 0.0066013 | 0.016317 | 0.002013 | 0.0064075 | 0.016321 | 0.001784 | 0.0065776 | 0.016801 | 0.0020657 | 0.0062815 | 0.01639 | 0.001946 | 0.0065044 | 3.9976e-05 | 0.00058167
RMS StDev x 2 | 0.0077915 | 0.0066092 | 0.0062877 | 0.00857 | 0.0071874 | 0.0072083 | 0.0091755 | 0.0068039 | 0.0063657 | 0.0072682 | 0.0043448 | 0.0035189 | 0.0064976 | 0.0047135 | 0.0038009 | 0.0064502 | 0.004338 | 0.0033521 | 0.0066497 | 0.0047949 | 0.003869 | 0.006104 | 0.0034358 | 0.0020624 | 0.00018826 | 0.01468
RMS Slope | 0.00082871 | 0.0024798 | 0.0014623 | 0.00056776 | 0.0023413 | 0.0012552 | 0.00084814 | 0.0024246 | 0.0012304 | 0.0010179 | 0.0026623 | 0.00064047 | 0.00049981 | 0.0026156 | 0.00055972 | 0.00049283 | 0.0029686 | 0.000502 | 0.00033666 | 0.0023434 | 0.0011389 | 0.0006224 | 0.0027191 | 0.00038576 | 1.6666e-05 | 0.00052826
CDF(95) Slope | 0.0039364 | 0.011779 | 0.0069461 | 0.0026969 | 0.011121 | 0.005962 | 0.0040287 | 0.011517 | 0.0058446 | 0.0048352 | 0.012646 | 0.0030422 | 0.0023741 | 0.012424 | 0.0026587 | 0.002341 | 0.014101 | 0.0023845 | 0.0015991 | 0.011131 | 0.0054099 | 0.0029564 | 0.012916 | 0.0018324 | 7.9163e-05 | 0.0025092
RMS Sine Ampl | 0.009909 | 0.023122 | 0.014592 | 0.009618 | 0.023402 | 0.014536 | 0.0092873 | 0.023352 | 0.014504 | 0.0097341 | 0.022998 | 0.014453 | 0.0097826 | 0.022996 | 0.014444 | 0.0098381 | 0.023048 | 0.014535 | 0.0098346 | 0.023261 | 0.014535 | 0.0098516 | 0.023002 | 0.014475 | 6.481e-05 | 0.0042749
CDF(95) Sin Ampl | 0.009787 | 0.022838 | 0.014412 | 0.0094996 | 0.023114 | 0.014357 | 0.009173 | 0.023064 | 0.014325 | 0.0096142 | 0.022714 | 0.014275 | 0.0096621 | 0.022713 | 0.014266 | 0.009717 | 0.022764 | 0.014356 | 0.0097135 | 0.022974 | 0.014356 | 0.0097303 | 0.022719 | 0.014297 | 6.4012e-05 | 0.0042223
Uncertainty | 0.051487 | 0.043513 | 0.038567 | 0.05093 | 0.045783 | 0.037304 | 0.052475 | 0.048046 | 0.034373 | 0.051572 | 0.045403 | 0.030343 | 0.048192 | 0.043564 | 0.029919 | 0.0483 | 0.044914 | 0.030171 | 0.047956 | 0.043062 | 0.033172 | 0.048543 | 0.043328 | 0.027797 | 0.0003741 | 0.021873
RSS(ME,PE) | 0.058144 |  |  | 0.059056 |  |  | 0.059076 |  |  | 0.054609 |  |  | 0.052849 |  |  | 0.054107 |  |  | 0.054357 |  |  | 0.051478
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.079384 | 0.067033 | 0.042526 | 0.084498 | 0.073594 | 0.04152 | 0.079421 | 0.069487 | 0.038461 | 0.070465 | 0.052569 | 0.046923 | 0.069864 | 0.051973 | 0.046688 | 0.07094 | 0.053343 | 0.046765 | 0.077935 | 0.068239 | 0.037647 | 0.068612 | 0.051519 | 0.045315 | 0.0003741 | 0.021873

## Phase Step Pos
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.012283 | 0.0004897 | 0.0019577 | 0.010925 | 0.00053853 | 0.0025344 | 0.010416 | 0.0034779 | -0.00045015 | 0.0099442 | 0.002392 | 0.00053737 | 0.0095509 | 0.0015318 | 0.0020147 | 0.0091984 | -8.7688e-05 | 0.0017805 | 0.0099234 | 0.0015016 | 0.0013474 | 0.0092041 | 0.0012802 | 0.0014443 | 1.4977e-05 | 2.1121e-05
StDev Offset x 2 | 0.011904 | 0.01351 | 0.016842 | 0.0086662 | 0.0087123 | 0.014333 | 0.0069424 | 0.0048777 | 0.01278 | 0.0069414 | 0.0044974 | 0.012614 | 0.0063367 | 0.0030849 | 0.01195 | 0.0061009 | 0.0024679 | 0.011725 | 0.0070973 | 0.0054357 | 0.012716 | 0.0060671 | 0.0018599 | 0.01166 | 0.00032855 | 0.016708
RMS StDev x 2 | 0.011904 | 0.01351 | 0.016842 | 0.0086662 | 0.0087123 | 0.014333 | 0.0069424 | 0.0048777 | 0.01278 | 0.0069414 | 0.0044974 | 0.012614 | 0.0063367 | 0.0030849 | 0.01195 | 0.0061009 | 0.0024679 | 0.011725 | 0.0070973 | 0.0054357 | 0.012716 | 0.0060671 | 0.0018599 | 0.01166 | 0.00032855 | 0.016708
RMS Slope | 0.00045746 | 0.00035666 | 0.0010871 | 6.6429e-05 | 9.7693e-05 | 0.00021678 | 0.00011118 | 0.00027771 | 0.00038339 | 3.0798e-05 | 0.00025274 | 0.00015261 | 1.6074e-05 | 6.5642e-05 | 0.00020788 | 1.535e-05 | 0.00020144 | 0.00026393 | 8.8423e-05 | 6.2041e-06 | 0.00041739 | 4.716e-05 | 0.00017273 | 0.00020813 | 1.092e-05 | 0.00012794
CDF(95) Slope | 0.0021729 | 0.0016941 | 0.0051637 | 0.00031554 | 0.00046404 | 0.0010297 | 0.00052811 | 0.0013191 | 0.0018211 | 0.00014629 | 0.0012005 | 0.00072492 | 7.6352e-05 | 0.0003118 | 0.00098741 | 7.2913e-05 | 0.00095684 | 0.0012537 | 0.00042001 | 2.9469e-05 | 0.0019826 | 0.00022401 | 0.00082047 | 0.00098864 | 5.1868e-05 | 0.00060773
RMS Sine Ampl | 0.0037468 | 0.0018227 | 0.012065 | 0.004776 | 0.0012631 | 0.011939 | 0.0047039 | 0.00062582 | 0.012039 | 0.0049039 | 0.00061764 | 0.012008 | 0.005644 | 0.00059277 | 0.011998 | 0.0059807 | 0.00053415 | 0.012013 | 0.0050966 | 0.00077534 | 0.012014 | 0.0058508 | 0.00031424 | 0.012006 | 3.7945e-05 | 0.0021171
CDF(95) Sin Ampl | 0.0037006 | 0.0018003 | 0.011916 | 0.0047172 | 0.0012475 | 0.011792 | 0.004646 | 0.00061811 | 0.011891 | 0.0048435 | 0.00061004 | 0.01186 | 0.0055745 | 0.00058547 | 0.01185 | 0.0059071 | 0.00052757 | 0.011866 | 0.0050339 | 0.0007658 | 0.011866 | 0.0057788 | 0.00031037 | 0.011858 | 3.7478e-05 | 0.002091
Uncertainty | 0.041965 | 0.031004 | 0.052722 | 0.03329 | 0.019675 | 0.044021 | 0.029475 | 0.015171 | 0.038822 | 0.028817 | 0.013197 | 0.03835 | 0.027875 | 0.0085989 | 0.038752 | 0.02738 | 0.0063325 | 0.03835 | 0.029572 | 0.013168 | 0.040628 | 0.027341 | 0.0061308 | 0.037612 | 0.00076143 | 0.036136
RSS(ME,PE) | 0.061163 |  |  | 0.048218 |  |  | 0.041681 |  |  | 0.040558 |  |  | 0.039694 |  |  | 0.038869 |  |  | 0.042708 |  |  | 0.038108
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.081621 | 0.059676 | 0.055684 | 0.077313 | 0.060886 | 0.047646 | 0.067491 | 0.052442 | 0.042484 | 0.060234 | 0.029602 | 0.052458 | 0.060527 | 0.029619 | 0.052785 | 0.060131 | 0.029469 | 0.052415 | 0.070308 | 0.05455 | 0.044356 | 0.059245 | 0.02854 | 0.051918 | 0.00076143 | 0.036136

## Phase Step Neg
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.013983 | -0.00012109 | 0.0019914 | 0.010751 | 0.00075979 | 0.0021993 | 0.010683 | 0.0032738 | -0.00055039 | 0.0099322 | 0.0022133 | 0.00031917 | 0.009535 | 0.0015012 | 0.0018862 | 0.0091796 | 0.00021696 | 0.0016972 | 0.010174 | 0.0013146 | 0.0012133 | 0.0091934 | 0.0013336 | 0.001301 | 1.1308e-05 | -1.1133e-05
StDev Offset x 2 | 0.014467 | 0.019096 | 0.018326 | 0.0083751 | 0.0085138 | 0.01406 | 0.0075042 | 0.0062417 | 0.013473 | 0.0068564 | 0.0047503 | 0.012653 | 0.0057637 | 0.003109 | 0.012081 | 0.0057997 | 0.0024455 | 0.011772 | 0.0071701 | 0.0072253 | 0.01284 | 0.005697 | 0.0018569 | 0.011718 | 0.00033618 | 0.016772
RMS StDev x 2 | 0.014467 | 0.019096 | 0.018326 | 0.0083751 | 0.0085138 | 0.01406 | 0.0075042 | 0.0062417 | 0.013473 | 0.0068564 | 0.0047503 | 0.012653 | 0.0057637 | 0.003109 | 0.012081 | 0.0057997 | 0.0024455 | 0.011772 | 0.0071701 | 0.0072253 | 0.01284 | 0.005697 | 0.0018569 | 0.011718 | 0.00033618 | 0.016772
RMS Slope | 0.00041956 | 0.00035909 | 9.6745e-05 | 1.4439e-05 | 7.6276e-05 | 0.00091075 | 2.4749e-05 | 7.904e-05 | 0.00010052 | 1.5058e-07 | 5.8927e-05 | 5.6294e-05 | 9.8748e-05 | 6.3866e-05 | 0.00021009 | 4.1649e-05 | 0.00012048 | 0.00013213 | 0.00011129 | 0.00017206 | 0.00030476 | 3.6035e-05 | 4.1839e-05 | 0.000133 | 4.2385e-06 | 4.5357e-05
CDF(95) Slope | 0.0019929 | 0.0017057 | 0.00045954 | 6.8587e-05 | 0.00036231 | 0.0043261 | 0.00011756 | 0.00037544 | 0.00047747 | 7.1526e-07 | 0.0002799 | 0.0002674 | 0.00046906 | 0.00030336 | 0.0009979 | 0.00019783 | 0.00057229 | 0.00062763 | 0.00052863 | 0.00081727 | 0.0014476 | 0.00017116 | 0.00019874 | 0.00063175 | 2.0133e-05 | 0.00021545
RMS Sine Ampl | 0.0034011 | 0.0027561 | 0.01208 | 0.0046542 | 0.0011122 | 0.011954 | 0.0046532 | 0.00081029 | 0.012015 | 0.0050973 | 0.00079649 | 0.012 | 0.0059536 | 0.00041141 | 0.012011 | 0.0061785 | 0.00043385 | 0.012024 | 0.0051137 | 0.0010127 | 0.012016 | 0.0060675 | 0.0003256 | 0.012012 | 3.4709e-05 | 0.0021941
CDF(95) Sin Ampl | 0.0033593 | 0.0027222 | 0.011932 | 0.0045969 | 0.0010985 | 0.011806 | 0.0045959 | 0.00080032 | 0.011867 | 0.0050346 | 0.00078668 | 0.011853 | 0.0058803 | 0.00040634 | 0.011863 | 0.0061024 | 0.00042851 | 0.011876 | 0.0050508 | 0.0010002 | 0.011868 | 0.0059928 | 0.0003216 | 0.011864 | 3.4281e-05 | 0.0021671
Uncertainty | 0.048269 | 0.042498 | 0.051034 | 0.032166 | 0.019248 | 0.046451 | 0.030405 | 0.016933 | 0.038741 | 0.02868 | 0.01278 | 0.037746 | 0.027412 | 0.008429 | 0.038909 | 0.027079 | 0.0061087 | 0.037744 | 0.030094 | 0.017583 | 0.04021 | 0.026751 | 0.0055678 | 0.037233 | 0.00073809 | 0.035915
RSS(ME,PE) | 0.066412 |  |  | 0.050281 |  |  | 0.04228 |  |  | 0.039851 |  |  | 0.039812 |  |  | 0.038235 |  |  | 0.043886 |  |  | 0.037647
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.085625 | 0.066378 | 0.054089 | 0.078616 | 0.060749 | 0.0499 | 0.067863 | 0.052979 | 0.04241 | 0.05976 | 0.029418 | 0.052017 | 0.060605 | 0.02957 | 0.052901 | 0.059723 | 0.029421 | 0.051974 | 0.071029 | 0.05578 | 0.043974 | 0.058949 | 0.028424 | 0.051644 | 0.00073809 | 0.035915

## Mag Step Pos
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.01036 | 0.00095668 | 0.0025175 | 0.01403 | 0.0012 | 0.0024269 | 0.010367 | 0.0037715 | -0.00048798 | 0.0099147 | 0.0031666 | 0.00029634 | 0.0096227 | 0.0023941 | 0.0013875 | 0.00916 | 0.0002616 | 0.0014597 | 0.010248 | 0.0019658 | 0.0014856 | 0.0093121 | 0.0019423 | 0.0010481 | -2.7718e-06 | -3.0445e-06
StDev Offset x 2 | 0.0070646 | 0.0073889 | 0.012688 | 0.01484 | 0.016604 | 0.020864 | 0.0061248 | 0.0038961 | 0.012335 | 0.0057163 | 0.0029255 | 0.011905 | 0.0059569 | 0.0024694 | 0.011791 | 0.0058604 | 0.0023008 | 0.011727 | 0.0073349 | 0.0062479 | 0.013126 | 0.0056953 | 0.001463 | 0.01162 | 0.00034734 | 0.017103
RMS StDev x 2 | 0.0070646 | 0.0073889 | 0.012688 | 0.01484 | 0.016604 | 0.020864 | 0.0061248 | 0.0038961 | 0.012335 | 0.0057163 | 0.0029255 | 0.011905 | 0.0059569 | 0.0024694 | 0.011791 | 0.0058604 | 0.0023008 | 0.011727 | 0.0073349 | 0.0062479 | 0.013126 | 0.0056953 | 0.001463 | 0.01162 | 0.00034734 | 0.017103
RMS Slope | 0.00013592 | 0.00028754 | 0.00028879 | 0.0003023 | 0.00067443 | 0.00058145 | 0.00015595 | 0.00015096 | 0.00022014 | 0.00016349 | 0.00032456 | 0.00015097 | 3.2459e-05 | 4.443e-05 | 0.0002437 | 9.8332e-05 | 0.001199 | 0.00032578 | 7.9959e-06 | 7.9311e-05 | 2.3875e-05 | 0.00019815 | 0.00049278 | 0.00023968 | 3.3384e-06 | 2.005e-05
CDF(95) Slope | 0.00064564 | 0.0013658 | 0.0013717 | 0.0014359 | 0.0032035 | 0.0027619 | 0.00074075 | 0.00071707 | 0.0010457 | 0.00077659 | 0.0015417 | 0.00071709 | 0.00015418 | 0.00021104 | 0.0011576 | 0.00046708 | 0.0056953 | 0.0015475 | 3.7981e-05 | 0.00037673 | 0.00011341 | 0.0009412 | 0.0023407 | 0.0011385 | 1.5858e-05 | 9.5238e-05
RMS Sine Ampl | 0.0052293 | 0.00099306 | 0.011974 | 0.0029398 | 0.0018943 | 0.011802 | 0.0048615 | 0.00059357 | 0.012062 | 0.0053552 | 0.00033871 | 0.012037 | 0.0055233 | 0.00031952 | 0.012044 | 0.0060916 | 0.00054644 | 0.012018 | 0.004923 | 0.00081702 | 0.011945 | 0.0058857 | 0.00020825 | 0.012033 | 4.1033e-05 | 0.0021292
CDF(95) Sin Ampl | 0.0051649 | 0.00098083 | 0.011827 | 0.0029036 | 0.001871 | 0.011657 | 0.0048017 | 0.00058626 | 0.011913 | 0.0052893 | 0.00033454 | 0.011889 | 0.0054553 | 0.00031559 | 0.011895 | 0.0060166 | 0.00053971 | 0.01187 | 0.0048624 | 0.00080696 | 0.011798 | 0.0058132 | 0.00020568 | 0.011885 | 4.0528e-05 | 0.002103
Uncertainty | 0.0303 | 0.018081 | 0.041092 | 0.04805 | 0.039483 | 0.058574 | 0.028159 | 0.012867 | 0.03714 | 0.027413 | 0.010894 | 0.036712 | 0.027146 | 0.0078595 | 0.038022 | 0.027365 | 0.011098 | 0.038332 | 0.029818 | 0.015645 | 0.039648 | 0.027457 | 0.0074146 | 0.03731 | 0.00074829 | 0.036402
RSS(ME,PE) | 0.044894 |  |  | 0.070639 |  |  | 0.039306 |  |  | 0.038294 |  |  | 0.038826 |  |  | 0.039906 |  |  | 0.042623 |  |  | 0.03804
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.070261 | 0.054101 | 0.044829 | 0.092963 | 0.069849 | 0.061345 | 0.066051 | 0.051822 | 0.040954 | 0.058734 | 0.028649 | 0.051272 | 0.059961 | 0.029412 | 0.052252 | 0.060806 | 0.030846 | 0.052402 | 0.070256 | 0.0552 | 0.043461 | 0.059201 | 0.028843 | 0.051699 | 0.00074829 | 0.036402

## Mag Step Neg
| VA TVE | VA ME | VA PE | VB TVE | VB ME | VB PE | VC TVE | VC ME | VC PE | IA TVE | IA ME | IA PE | IB TVE | IB ME | IB PE | IC TVE | IC ME | IC PE | V+ TVE | V+ ME | V+ PE | I+ TVE | I+ ME | I+ PE | FE | RFE
Median Offset | 0.013091 | 0.00040825 | 0.0025614 | 0.010921 | 0.0016066 | 0.0015515 | 0.010309 | 0.0034919 | -0.00064599 | 0.0099419 | 0.0021198 | 0.00050097 | 0.0095405 | 0.0014463 | 0.0018449 | 0.0091172 | 0.00023834 | 0.001408 | 0.010095 | 0.0018315 | 0.0011558 | 0.0091777 | 0.0012673 | 0.0012514 | -2.1762e-06 | 4.2457e-06
StDev Offset x 2 | 0.012105 | 0.016626 | 0.016189 | 0.0082818 | 0.0088688 | 0.014128 | 0.0066254 | 0.0044321 | 0.012401 | 0.0067544 | 0.0050241 | 0.012603 | 0.0064639 | 0.0031911 | 0.011995 | 0.0063831 | 0.0024912 | 0.011731 | 0.0068538 | 0.0063904 | 0.012469 | 0.0061466 | 0.0019657 | 0.011666 | 0.00030833 | 0.015081
RMS StDev x 2 | 0.012105 | 0.016626 | 0.016189 | 0.0082818 | 0.0088688 | 0.014128 | 0.0066254 | 0.0044321 | 0.012401 | 0.0067544 | 0.0050241 | 0.012603 | 0.0064639 | 0.0031911 | 0.011995 | 0.0063831 | 0.0024912 | 0.011731 | 0.0068538 | 0.0063904 | 0.012469 | 0.0061466 | 0.0019657 | 0.011666 | 0.00030833 | 0.015081
RMS Slope | 2.1782e-05 | 0.00047736 | 0.00098688 | 3.7079e-05 | 0.00062092 | 0.00019067 | 7.585e-05 | 0.00017027 | 0.00061712 | 2.6123e-05 | 0.00039689 | 0.00013878 | 0.00014121 | 0.00029031 | 0.00021746 | 7.0765e-05 | 0.00051988 | 3.0857e-05 | 0.00010954 | 0.00042307 | 0.00059801 | 7.7529e-05 | 0.00013769 | 1.6082e-05 | 1.6207e-06 | 0.00010689
CDF(95) Slope | 0.00010347 | 0.0022675 | 0.0046877 | 0.00017613 | 0.0029494 | 0.00090569 | 0.00036029 | 0.00080881 | 0.0029313 | 0.00012409 | 0.0018852 | 0.00065919 | 0.00067075 | 0.001379 | 0.0010329 | 0.00033613 | 0.0024694 | 0.00014657 | 0.0005203 | 0.0020096 | 0.0028405 | 0.00036826 | 0.00065404 | 7.6389e-05 | 7.6983e-06 | 0.00050771
RMS Sine Ampl | 0.0035999 | 0.0022287 | 0.012149 | 0.0045777 | 0.0012774 | 0.011979 | 0.0047664 | 0.00051007 | 0.011996 | 0.0051137 | 0.00073564 | 0.012033 | 0.0055591 | 0.00046879 | 0.012075 | 0.0058097 | 0.00036172 | 0.012006 | 0.0049998 | 0.0010819 | 0.012041 | 0.0058506 | 0.00037197 | 0.012038 | 3.0585e-05 | 0.0015335
CDF(95) Sin Ampl | 0.0035555 | 0.0022012 | 0.011999 | 0.0045213 | 0.0012617 | 0.011832 | 0.0047077 | 0.00050379 | 0.011848 | 0.0050508 | 0.00072658 | 0.011885 | 0.0054906 | 0.00046302 | 0.011927 | 0.0057381 | 0.00035726 | 0.011858 | 0.0049383 | 0.0010686 | 0.011893 | 0.0057786 | 0.00036739 | 0.011889 | 3.0208e-05 | 0.0015146
Uncertainty | 0.04096 | 0.038129 | 0.051626 | 0.032182 | 0.023555 | 0.042545 | 0.028628 | 0.013669 | 0.038936 | 0.028626 | 0.01478 | 0.03825 | 0.02863 | 0.0096705 | 0.038794 | 0.027958 | 0.0080474 | 0.036875 | 0.029261 | 0.01769 | 0.040826 | 0.027618 | 0.0062202 | 0.036548 | 0.00065239 | 0.032188
RSS(ME,PE) | 0.06418 |  |  | 0.048631 |  |  | 0.041266 |  |  | 0.041006 |  |  | 0.039981 |  |  | 0.037743 |  |  | 0.044494 |  |  | 0.037074
| VA TVE (%) | VA ME % | VA PE (%) | VB TVE (%) | VB ME (%) | VB PE (%) | VC TVE (%) | VC ME (%) | VC PE (%) | IA TVE (%) | IA ME (%) | IA PE % | IB TVE (%) | IB ME (%) | IB PE % | IC TVE (%) | IC ME (%) | IC PE (%) | V+ TVE (%) | V+ ME (%) | V+ PE (%) | I+ TVE (%) | I+ ME (%) | I+ PE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s)
Combined Type A Type B | 0.083906 | 0.06367 | 0.054647 | 0.077571 | 0.062248 | 0.046286 | 0.067236 | 0.052027 | 0.042589 | 0.060537 | 0.03034 | 0.052385 | 0.060716 | 0.029947 | 0.052817 | 0.059409 | 0.029884 | 0.051346 | 0.071406 | 0.055814 | 0.044538 | 0.058585 | 0.028559 | 0.051152 | 0.00065239 | 0.032188

## TypeB
Phase | Total % TVE | Column1 | gain factor uncertainty | HP3458 RMS uncertainty | Sin (delay uncertainty) | CT gain uncertainty | Delay Estimate | Gain Uncertainty | phase uncertainty (%) | Harm and Interharm Uncertainty (%)
VA | 0.05259% |  | 0.0005099 | 1e-05 | 0.0001038 | 0 | 7.5393e-05 | 0.051 | 0.012829 | 0.0529
VB | 0.05909% |  | 0.00057619 | 1e-05 | 0.0001069 | 0 | 7.5393e-05 | 0.057628 | 0.013081 | 0.0023
VC | 0.05169% |  | 0.000502 | 1e-05 | 9.7171e-05 | 0 | 7.5393e-05 | 0.05021 | 0.012299 | 0.0023
IA | 0.03581% |  | 0.00024322 | 1e-05 | 0.00013175 | 2.1749e-05 | 0.00022618 | 0.024343 | 0.026265
IB | 0.03728% |  | 0.00026436 | 1e-05 | 0.00013224 | 1.907e-05 | 0.00022618 | 0.026455 | 0.026269
IC | 0.03749% |  | 0.00026771 | 1e-05 | 0.00013112 | 2.0091e-05 | 0.00022618 | 0.02679 | 0.026221
[6 empty] | F0 | Dly Est
[6 empty] | 60 | 2e-07
6e-07
Date: 2015 / 01 / 28